## IEC_NEW_SETVALUE
序号 | 定值类型 | 描述 | 系数 | 信息体地址（16进制） | 信息体地址（十进制）
0 | 字符型 | 终端类型 | 1 | 8001 | 32769
1 | 字符型 | 终端操作系统 | 1 | 8002 | 32770
2 | 字符型 | 终端制造商 | 1 | 8003 | 32771
3 | 字符型 | 终端硬件版本 | 1 | 8004 | 32772
4 | 字符型 | 终端软件版本 | 1 | 8005 | 32773
5 | 字符型 | 终端软件版本校验码 | 1 | 8006 | 32774
6 | 字符型 | 终端通信规约类型 | 1 | 8007 | 32775
7 | 字符型 | 终端出厂型号 | 1 | 8008 | 32776
8 | 字符型 | 终端ID号 | 1 | 8009 | 32777
9 | 字符型 | 终端网卡MAC地址 | 1 | 800A | 32778
10 | 数值型 | 备用 | 1 | 800B | 32779
11 | 数值型 | 备用 | 1 | 800C | 32780
12 | 数值型 | 备用 | 1 | 800D | 32781
13 | 数值型 | 备用 | 1 | 800E | 32782
31 | 数值型 | 电流死区 | 1 | 8020 | 32800
32 | 数值型 | 交流电压死区 | 1 | 8021 | 32801
33 | 数值型 | 直流电压死区 | 1 | 8022 | 32802
34 | 数值型 | 功率死区 | 1 | 8023 | 32803
35 | 数值型 | PT一次额定值（kV） | 1 | 8024 | 32804
36 | 数值型 | PT二次额定值（V） | 1 | 8025 | 32805
37 | 数值型 | PT变比(须与一二次额定值匹配) | 1 | 8026 | 32806
38 | 数值型 | 低电压报警 定值（V） | 1 | 8027 | 32807
39 | 数值型 | 低电压报警 时间（s） | 1 | 8028 | 32808
40 | 数值型 | 过电压报警 定值（V） | 1 | 8029 | 32809
41 | 数值型 | 过电压报警 时间（s） | 1 | 802A | 32810
42 | 数值型 | 备用 | 1 | 802B | 32811
43 | 数值型 | 备用 | 1 | 802C | 32812
44 | 数值型 | 备用 | 1 | 802D | 32813
45 | 数值型 | 备用 | 1 | 802E | 32814
46 | 数值型 | 备用 | 1 | 802F | 32815
47 | 数值型 | 开入量采集防抖时间（s） | 1 | 8030 | 32816
48 | 数值型 | 分闸输出脉冲保持时间（s） | 1 | 8031 | 32817
49 | 数值型 | 合闸输出脉冲保持时间（s） | 1 | 8032 | 32818
50 | 数值型 | 蓄电池自动活化周期（天） | 1 | 8033 | 32819
51 | 数值型 | 蓄电池自动活化时刻（时） | 1 | 8034 | 32820
52 | 数值型 | 电流零漂 | 1 | 8035 | 32821
53 | 数值型 | 交流电压零漂 | 1 | 8036 | 32822
54 | 数值型 | 直流电压零漂 | 1 | 8037 | 32823
55 | 数值型 | 功率零漂 | 1 | 8038 | 32824
56 | 数值型 | 备用 | 1 | 8039 | 32825
57 | 数值型 | 备用 | 1 | 803A | 32826
58 | 数值型 | 备用 | 1 | 803B | 32827
59 | 数值型 | 备用 | 1 | 803C | 32828
60 | 数值型 | 备用 | 1 | 803D | 32829
61 | 数值型 | 备用 | 1 | 803E | 32830
62 | 数值型 | 备用 | 1 | 803F | 32831
63 | 数值型 | L01：相CT一次额定值（A） | 1 | 8040 | 32832
64 | 数值型 | L01：相CT二次额定值（A） | 1 | 8041 | 32833
65 | 数值型 | L01：相CT变比(须与一二次额定值匹配) | 1 | 8042 | 32834
66 | 数值型 | L01：零序CT一次额定值（A） | 1 | 8043 | 32835
67 | 数值型 | L01：零序CT二次额定值（A） | 1 | 8044 | 32836
68 | 数值型 | L01：零序CT变比(须与一二次额定值匹配) | 1 | 8045 | 32837
69 | 数值型 | L01：负荷越限报警 定值（A） | 1 | 8046 | 32838
70 | 数值型 | L01：负荷越限报警 时间（s） | 1 | 8047 | 32839
71 | 数值型 | L01：重载报警 定值（A） | 1 | 8048 | 32840
72 | 数值型 | L01：重载报警 时间（s） | 1 | 8049 | 32841
73 | 数值型 | L01：过载报警 定值（A） | 1 | 804A | 32842
74 | 数值型 | L01：过载报警 时间（s） | 1 | 804B | 32843
75 | 投退型 | L01：过流故障启动录波 投退 | 1 | 804C | 32844
76 | 投退型 | L01：线路失压启动录波 投退 | 1 | 804D | 32845
77 | 投退型 | L01：零序电流突变启动录波 投退 | 1 | 804E | 32846
78 | 投退型 | L01：零序电压突变启动录波 投退 | 1 | 804F | 32847
79 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 8050 | 32848
80 | 数值型 | L01：零序电流突变启动录波 定值（A） | 1 | 8051 | 32849
81 | 数值型 | L01：零序电压突变启动录波 定值（V） | 1 | 8052 | 32850
82 | 数值型 | L01：线路失压定值（V） | 1 | 8053 | 32851
83 | 数值型 | L01：功率变比 | 1 | 8054 | 32852
84 | 数值型 | L01：电量变比 | 1 | 8055 | 32853
85 | 投退型 | L01：功率置负（开关极性） | 1 | 8056 | 32854
86 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 8057 | 32855
87 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 8058 | 32856
88 | 数值型 | L02：相CT一次额定值（A） | 1 | 8059 | 32857
89 | 数值型 | L02：相CT二次额定值（A） | 1 | 805A | 32858
90 | 数值型 | L02：相CT变比(须与一二次额定值匹配) | 1 | 805B | 32859
91 | 数值型 | L02：零序CT一次额定值（A） | 1 | 805C | 32860
92 | 数值型 | L02：零序CT二次额定值（A） | 1 | 805D | 32861
93 | 数值型 | L02：零序CT变比(须与一二次额定值匹配) | 1 | 805E | 32862
94 | 数值型 | L02：负荷越限报警 定值（A） | 1 | 805F | 32863
95 | 数值型 | L02：负荷越限报警 时间（s） | 1 | 8060 | 32864
96 | 数值型 | L02：重载报警 定值（A） | 1 | 8061 | 32865
97 | 数值型 | L02：重载报警 时间（s） | 1 | 8062 | 32866
98 | 数值型 | L02：过载报警 定值（A） | 1 | 8063 | 32867
99 | 数值型 | L02：过载报警 时间（s） | 1 | 8064 | 32868
100 | 投退型 | L02：过流故障启动录波 投退 | 1 | 8065 | 32869
101 | 投退型 | L02：线路失压启动录波 投退 | 1 | 8066 | 32870
102 | 投退型 | L02：零序电流突变启动录波 投退 | 1 | 8067 | 32871
103 | 投退型 | L02：零序电压突变启动录波 投退 | 1 | 8068 | 32872
104 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 8069 | 32873
105 | 数值型 | L02：零序电流突变启动录波 定值（A） | 1 | 806A | 32874
106 | 数值型 | L02：零序电压突变启动录波 定值（V） | 1 | 806B | 32875
107 | 数值型 | L02：线路失压定值（V） | 1 | 806C | 32876
108 | 数值型 | L02：功率变比 | 1 | 806D | 32877
109 | 数值型 | L02：电量变比 | 1 | 806E | 32878
110 | 投退型 | L02：功率置负（开关极性） | 1 | 806F | 32879
111 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 8070 | 32880
112 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 8071 | 32881
113 | 数值型 | L03：相CT一次额定值（A） | 1 | 8072 | 32882
114 | 数值型 | L03：相CT二次额定值（A） | 1 | 8073 | 32883
115 | 数值型 | L03：相CT变比(须与一二次额定值匹配) | 1 | 8074 | 32884
116 | 数值型 | L03：零序CT一次额定值（A） | 1 | 8075 | 32885
117 | 数值型 | L03：零序CT二次额定值（A） | 1 | 8076 | 32886
118 | 数值型 | L03：零序CT变比(须与一二次额定值匹配) | 1 | 8077 | 32887
119 | 数值型 | L03：负荷越限报警 定值（A） | 1 | 8078 | 32888
120 | 数值型 | L03：负荷越限报警 时间（s） | 1 | 8079 | 32889
121 | 数值型 | L03：重载报警 定值（A） | 1 | 807A | 32890
122 | 数值型 | L03：重载报警 时间（s） | 1 | 807B | 32891
123 | 数值型 | L03：过载报警 定值（A） | 1 | 807C | 32892
124 | 数值型 | L03：过载报警 时间（s） | 1 | 807D | 32893
125 | 投退型 | L03：过流故障启动录波 投退 | 1 | 807E | 32894
126 | 投退型 | L03：线路失压启动录波 投退 | 1 | 807F | 32895
127 | 投退型 | L03：零序电流突变启动录波 投退 | 1 | 8080 | 32896
128 | 投退型 | L03：零序电压突变启动录波 投退 | 1 | 8081 | 32897
129 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 8082 | 32898
130 | 数值型 | L03：零序电流突变启动录波 定值（A） | 1 | 8083 | 32899
131 | 数值型 | L03：零序电压突变启动录波 定值（V） | 1 | 8084 | 32900
132 | 数值型 | L03：线路失压定值（V） | 1 | 8085 | 32901
133 | 数值型 | L03：功率变比 | 1 | 8086 | 32902
134 | 数值型 | L03：电量变比 | 1 | 8087 | 32903
135 | 投退型 | L03：功率置负（开关极性） | 1 | 8088 | 32904
136 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 8089 | 32905
137 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 808A | 32906
138 | 数值型 | L04：相CT一次额定值（A） | 1 | 808B | 32907
139 | 数值型 | L04：相CT二次额定值（A） | 1 | 808C | 32908
140 | 数值型 | L04：相CT变比(须与一二次额定值匹配) | 1 | 808D | 32909
141 | 数值型 | L04：零序CT一次额定值（A） | 1 | 808E | 32910
142 | 数值型 | L04：零序CT二次额定值（A） | 1 | 808F | 32911
143 | 数值型 | L04：零序CT变比(须与一二次额定值匹配) | 1 | 8090 | 32912
144 | 数值型 | L04：负荷越限报警 定值（A） | 1 | 8091 | 32913
145 | 数值型 | L04：负荷越限报警 时间（s） | 1 | 8092 | 32914
146 | 数值型 | L04：重载报警 定值（A） | 1 | 8093 | 32915
147 | 数值型 | L04：重载报警 时间（s） | 1 | 8094 | 32916
148 | 数值型 | L04：过载报警 定值（A） | 1 | 8095 | 32917
149 | 数值型 | L04：过载报警 时间（s） | 1 | 8096 | 32918
150 | 投退型 | L04：过流故障启动录波 投退 | 1 | 8097 | 32919
151 | 投退型 | L04：线路失压启动录波 投退 | 1 | 8098 | 32920
152 | 投退型 | L04：零序电流突变启动录波 投退 | 1 | 8099 | 32921
153 | 投退型 | L04：零序电压突变启动录波 投退 | 1 | 809A | 32922
154 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 809B | 32923
155 | 数值型 | L04：零序电流突变启动录波 定值（A） | 1 | 809C | 32924
156 | 数值型 | L04：零序电压突变启动录波 定值（V） | 1 | 809D | 32925
157 | 数值型 | L04：线路失压定值（V） | 1 | 809E | 32926
158 | 数值型 | L04：功率变比 | 1 | 809F | 32927
159 | 数值型 | L04：电量变比 | 1 | 80A0 | 32928
160 | 投退型 | L04：功率置负（开关极性） | 1 | 80A1 | 32929
161 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 80A2 | 32930
162 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 80A3 | 32931
163 | 数值型 | L05：相CT一次额定值（A） | 1 | 80A4 | 32932
164 | 数值型 | L05：相CT二次额定值（A） | 1 | 80A5 | 32933
165 | 数值型 | L05：相CT变比(须与一二次额定值匹配) | 1 | 80A6 | 32934
166 | 数值型 | L05：零序CT一次额定值（A） | 1 | 80A7 | 32935
167 | 数值型 | L05：零序CT二次额定值（A） | 1 | 80A8 | 32936
168 | 数值型 | L05：零序CT变比(须与一二次额定值匹配) | 1 | 80A9 | 32937
169 | 数值型 | L05：负荷越限报警 定值（A） | 1 | 80AA | 32938
170 | 数值型 | L05：负荷越限报警 时间（s） | 1 | 80AB | 32939
171 | 数值型 | L05：重载报警 定值（A） | 1 | 80AC | 32940
172 | 数值型 | L05：重载报警 时间（s） | 1 | 80AD | 32941
173 | 数值型 | L05：过载报警 定值（A） | 1 | 80AE | 32942
174 | 数值型 | L05：过载报警 时间（s） | 1 | 80AF | 32943
175 | 投退型 | L05：过流故障启动录波 投退 | 1 | 80B0 | 32944
176 | 投退型 | L05：线路失压启动录波 投退 | 1 | 80B1 | 32945
177 | 投退型 | L05：零序电流突变启动录波 投退 | 1 | 80B2 | 32946
178 | 投退型 | L05：零序电压突变启动录波 投退 | 1 | 80B3 | 32947
179 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 80B4 | 32948
180 | 数值型 | L05：零序电流突变启动录波 定值（A） | 1 | 80B5 | 32949
181 | 数值型 | L05：零序电压突变启动录波 定值（V） | 1 | 80B6 | 32950
182 | 数值型 | L05：线路失压定值（V） | 1 | 80B7 | 32951
183 | 数值型 | L05：功率变比 | 1 | 80B8 | 32952
184 | 数值型 | L05：电量变比 | 1 | 80B9 | 32953
185 | 投退型 | L05：功率置负（开关极性） | 1 | 80BA | 32954
186 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 80BB | 32955
187 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 80BC | 32956
188 | 数值型 | L06：相CT一次额定值（A） | 1 | 80BD | 32957
189 | 数值型 | L06：相CT二次额定值（A） | 1 | 80BE | 32958
190 | 数值型 | L06：相CT变比(须与一二次额定值匹配) | 1 | 80BF | 32959
191 | 数值型 | L06：零序CT一次额定值（A） | 1 | 80C0 | 32960
192 | 数值型 | L06：零序CT二次额定值（A） | 1 | 80C1 | 32961
193 | 数值型 | L06：零序CT变比(须与一二次额定值匹配) | 1 | 80C2 | 32962
194 | 数值型 | L06：负荷越限报警 定值（A） | 1 | 80C3 | 32963
195 | 数值型 | L06：负荷越限报警 时间（s） | 1 | 80C4 | 32964
196 | 数值型 | L06：重载报警 定值（A） | 1 | 80C5 | 32965
197 | 数值型 | L06：重载报警 时间（s） | 1 | 80C6 | 32966
198 | 数值型 | L06：过载报警 定值（A） | 1 | 80C7 | 32967
199 | 数值型 | L06：过载报警 时间（s） | 1 | 80C8 | 32968
200 | 投退型 | L06：过流故障启动录波 投退 | 1 | 80C9 | 32969
201 | 投退型 | L06：线路失压启动录波 投退 | 1 | 80CA | 32970
202 | 投退型 | L06：零序电流突变启动录波 投退 | 1 | 80CB | 32971
203 | 投退型 | L06：零序电压突变启动录波 投退 | 1 | 80CC | 32972
204 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 80CD | 32973
205 | 数值型 | L06：零序电流突变启动录波 定值（A） | 1 | 80CE | 32974
206 | 数值型 | L06：零序电压突变启动录波 定值（V） | 1 | 80CF | 32975
207 | 数值型 | L06：线路失压定值（V） | 1 | 80D0 | 32976
208 | 数值型 | L06：功率变比 | 1 | 80D1 | 32977
209 | 数值型 | L06：电量变比 | 1 | 80D2 | 32978
210 | 投退型 | L06：功率置负（开关极性） | 1 | 80D3 | 32979
211 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 80D4 | 32980
212 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 80D5 | 32981
213 | 数值型 | L07：相CT一次额定值（A） | 1 | 80D6 | 32982
214 | 数值型 | L07：相CT二次额定值（A） | 1 | 80D7 | 32983
215 | 数值型 | L07：相CT变比(须与一二次额定值匹配) | 1 | 80D8 | 32984
216 | 数值型 | L07：零序CT一次额定值（A） | 1 | 80D9 | 32985
217 | 数值型 | L07：零序CT二次额定值（A） | 1 | 80DA | 32986
218 | 数值型 | L07：零序CT变比(须与一二次额定值匹配) | 1 | 80DB | 32987
219 | 数值型 | L07：负荷越限报警 定值（A） | 1 | 80DC | 32988
220 | 数值型 | L07：负荷越限报警 时间（s） | 1 | 80DD | 32989
221 | 数值型 | L07：重载报警 定值（A） | 1 | 80DE | 32990
222 | 数值型 | L07：重载报警 时间（s） | 1 | 80DF | 32991
223 | 数值型 | L07：过载报警 定值（A） | 1 | 80E0 | 32992
224 | 数值型 | L07：过载报警 时间（s） | 1 | 80E1 | 32993
225 | 投退型 | L07：过流故障启动录波 投退 | 1 | 80E2 | 32994
226 | 投退型 | L07：线路失压启动录波 投退 | 1 | 80E3 | 32995
227 | 投退型 | L07：零序电流突变启动录波 投退 | 1 | 80E4 | 32996
228 | 投退型 | L07：零序电压突变启动录波 投退 | 1 | 80E5 | 32997
229 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 80E6 | 32998
230 | 数值型 | L07：零序电流突变启动录波 定值（A） | 1 | 80E7 | 32999
231 | 数值型 | L07：零序电压突变启动录波 定值（V） | 1 | 80E8 | 33000
232 | 数值型 | L07：线路失压定值（V） | 1 | 80E9 | 33001
233 | 数值型 | L07：功率变比 | 1 | 80EA | 33002
234 | 数值型 | L07：电量变比 | 1 | 80EB | 33003
235 | 投退型 | L07：功率置负（开关极性） | 1 | 80EC | 33004
236 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 80ED | 33005
237 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 80EE | 33006
238 | 数值型 | L08：相CT一次额定值（A） | 1 | 80EF | 33007
239 | 数值型 | L08：相CT二次额定值（A） | 1 | 80F0 | 33008
240 | 数值型 | L08：相CT变比(须与一二次额定值匹配) | 1 | 80F1 | 33009
241 | 数值型 | L08：零序CT一次额定值（A） | 1 | 80F2 | 33010
242 | 数值型 | L08：零序CT二次额定值（A） | 1 | 80F3 | 33011
243 | 数值型 | L08：零序CT变比(须与一二次额定值匹配) | 1 | 80F4 | 33012
244 | 数值型 | L08：负荷越限报警 定值（A） | 1 | 80F5 | 33013
245 | 数值型 | L08：负荷越限报警 时间（s） | 1 | 80F6 | 33014
246 | 数值型 | L08：重载报警 定值（A） | 1 | 80F7 | 33015
247 | 数值型 | L08：重载报警 时间（s） | 1 | 80F8 | 33016
248 | 数值型 | L08：过载报警 定值（A） | 1 | 80F9 | 33017
249 | 数值型 | L08：过载报警 时间（s） | 1 | 80FA | 33018
250 | 投退型 | L08：过流故障启动录波 投退 | 1 | 80FB | 33019
251 | 投退型 | L08：线路失压启动录波 投退 | 1 | 80FC | 33020
252 | 投退型 | L08：零序电流突变启动录波 投退 | 1 | 80FD | 33021
253 | 投退型 | L08：零序电压突变启动录波 投退 | 1 | 80FE | 33022
254 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 80FF | 33023
255 | 数值型 | L08：零序电流突变启动录波 定值（A） | 1 | 8100 | 33024
256 | 数值型 | L08：零序电压突变启动录波 定值（V） | 1 | 8101 | 33025
257 | 数值型 | L08：线路失压定值（V） | 1 | 8102 | 33026
258 | 数值型 | L08：功率变比 | 1 | 8103 | 33027
259 | 数值型 | L08：电量变比 | 1 | 8104 | 33028
260 | 投退型 | L08：功率置负（开关极性） | 1 | 8105 | 33029
261 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8106 | 33030
262 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8107 | 33031
263 | 数值型 | L09：相CT一次额定值（A） | 1 | 8108 | 33032
264 | 数值型 | L09：相CT二次额定值（A） | 1 | 8109 | 33033
265 | 数值型 | L09：相CT变比(须与一二次额定值匹配) | 1 | 810A | 33034
266 | 数值型 | L09：零序CT一次额定值（A） | 1 | 810B | 33035
267 | 数值型 | L09：零序CT二次额定值（A） | 1 | 810C | 33036
268 | 数值型 | L09：零序CT变比(须与一二次额定值匹配) | 1 | 810D | 33037
269 | 数值型 | L09：负荷越限报警 定值（A） | 1 | 810E | 33038
270 | 数值型 | L09：负荷越限报警 时间（s） | 1 | 810F | 33039
271 | 数值型 | L09：重载报警 定值（A） | 1 | 8110 | 33040
272 | 数值型 | L09：重载报警 时间（s） | 1 | 8111 | 33041
273 | 数值型 | L09：过载报警 定值（A） | 1 | 8112 | 33042
274 | 数值型 | L09：过载报警 时间（s） | 1 | 8113 | 33043
275 | 投退型 | L09：过流故障启动录波 投退 | 1 | 8114 | 33044
276 | 投退型 | L09：线路失压启动录波 投退 | 1 | 8115 | 33045
277 | 投退型 | L09：零序电流突变启动录波 投退 | 1 | 8116 | 33046
278 | 投退型 | L09：零序电压突变启动录波 投退 | 1 | 8117 | 33047
279 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8118 | 33048
280 | 数值型 | L09：零序电流突变启动录波 定值（A） | 1 | 8119 | 33049
281 | 数值型 | L09：零序电压突变启动录波 定值（V） | 1 | 811A | 33050
282 | 数值型 | L09：线路失压定值（V） | 1 | 811B | 33051
283 | 数值型 | L09：功率变比 | 1 | 811C | 33052
284 | 数值型 | L09：电量变比 | 1 | 811D | 33053
285 | 投退型 | L09：功率置负（开关极性） | 1 | 811E | 33054
286 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 811F | 33055
287 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8120 | 33056
288 | 数值型 | L10：相CT一次额定值（A） | 1 | 8121 | 33057
289 | 数值型 | L10：相CT二次额定值（A） | 1 | 8122 | 33058
290 | 数值型 | L10：相CT变比(须与一二次额定值匹配) | 1 | 8123 | 33059
291 | 数值型 | L10：零序CT一次额定值（A） | 1 | 8124 | 33060
292 | 数值型 | L10：零序CT二次额定值（A） | 1 | 8125 | 33061
293 | 数值型 | L10：零序CT变比(须与一二次额定值匹配) | 1 | 8126 | 33062
294 | 数值型 | L10：负荷越限报警 定值（A） | 1 | 8127 | 33063
295 | 数值型 | L10：负荷越限报警 时间（s） | 1 | 8128 | 33064
296 | 数值型 | L10：重载报警 定值（A） | 1 | 8129 | 33065
297 | 数值型 | L10：重载报警 时间（s） | 1 | 812A | 33066
298 | 数值型 | L10：过载报警 定值（A） | 1 | 812B | 33067
299 | 数值型 | L10：过载报警 时间（s） | 1 | 812C | 33068
300 | 投退型 | L10：过流故障启动录波 投退 | 1 | 812D | 33069
301 | 投退型 | L10：线路失压启动录波 投退 | 1 | 812E | 33070
302 | 投退型 | L10：零序电流突变启动录波 投退 | 1 | 812F | 33071
303 | 投退型 | L10：零序电压突变启动录波 投退 | 1 | 8130 | 33072
304 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8131 | 33073
305 | 数值型 | L10：零序电流突变启动录波 定值（A） | 1 | 8132 | 33074
306 | 数值型 | L10：零序电压突变启动录波 定值（V） | 1 | 8133 | 33075
307 | 数值型 | L10：线路失压定值（V） | 1 | 8134 | 33076
308 | 数值型 | L10：功率变比 | 1 | 8135 | 33077
309 | 数值型 | L10：电量变比 | 1 | 8136 | 33078
310 | 投退型 | L10：功率置负（开关极性） | 1 | 8137 | 33079
311 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8138 | 33080
312 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8139 | 33081
313 | 数值型 | L11：相CT一次额定值（A） | 1 | 813A | 33082
314 | 数值型 | L11：相CT二次额定值（A） | 1 | 813B | 33083
315 | 数值型 | L11：相CT变比(须与一二次额定值匹配) | 1 | 813C | 33084
316 | 数值型 | L11：零序CT一次额定值（A） | 1 | 813D | 33085
317 | 数值型 | L11：零序CT二次额定值（A） | 1 | 813E | 33086
318 | 数值型 | L11：零序CT变比(须与一二次额定值匹配) | 1 | 813F | 33087
319 | 数值型 | L11：负荷越限报警 定值（A） | 1 | 8140 | 33088
320 | 数值型 | L11：负荷越限报警 时间（s） | 1 | 8141 | 33089
321 | 数值型 | L11：重载报警 定值（A） | 1 | 8142 | 33090
322 | 数值型 | L11：重载报警 时间（s） | 1 | 8143 | 33091
323 | 数值型 | L11：过载报警 定值（A） | 1 | 8144 | 33092
324 | 数值型 | L11：过载报警 时间（s） | 1 | 8145 | 33093
325 | 投退型 | L11：过流故障启动录波 投退 | 1 | 8146 | 33094
326 | 投退型 | L11：线路失压启动录波 投退 | 1 | 8147 | 33095
327 | 投退型 | L11：零序电流突变启动录波 投退 | 1 | 8148 | 33096
328 | 投退型 | L11：零序电压突变启动录波 投退 | 1 | 8149 | 33097
329 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 814A | 33098
330 | 数值型 | L11：零序电流突变启动录波 定值（A） | 1 | 814B | 33099
331 | 数值型 | L11：零序电压突变启动录波 定值（V） | 1 | 814C | 33100
332 | 数值型 | L11：线路失压定值（V） | 1 | 814D | 33101
333 | 数值型 | L11：功率变比 | 1 | 814E | 33102
334 | 数值型 | L11：电量变比 | 1 | 814F | 33103
335 | 投退型 | L11：功率置负（开关极性） | 1 | 8150 | 33104
336 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8151 | 33105
337 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8152 | 33106
338 | 数值型 | L12：相CT一次额定值（A） | 1 | 8153 | 33107
339 | 数值型 | L12：相CT二次额定值（A） | 1 | 8154 | 33108
340 | 数值型 | L12：相CT变比(须与一二次额定值匹配) | 1 | 8155 | 33109
341 | 数值型 | L12：零序CT一次额定值（A） | 1 | 8156 | 33110
342 | 数值型 | L12：零序CT二次额定值（A） | 1 | 8157 | 33111
343 | 数值型 | L12：零序CT变比(须与一二次额定值匹配) | 1 | 8158 | 33112
344 | 数值型 | L12：负荷越限报警 定值（A） | 1 | 8159 | 33113
345 | 数值型 | L12：负荷越限报警 时间（s） | 1 | 815A | 33114
346 | 数值型 | L12：重载报警 定值（A） | 1 | 815B | 33115
347 | 数值型 | L12：重载报警 时间（s） | 1 | 815C | 33116
348 | 数值型 | L12：过载报警 定值（A） | 1 | 815D | 33117
349 | 数值型 | L12：过载报警 时间（s） | 1 | 815E | 33118
350 | 投退型 | L12：过流故障启动录波 投退 | 1 | 815F | 33119
351 | 投退型 | L12：线路失压启动录波 投退 | 1 | 8160 | 33120
352 | 投退型 | L12：零序电流突变启动录波 投退 | 1 | 8161 | 33121
353 | 投退型 | L12：零序电压突变启动录波 投退 | 1 | 8162 | 33122
354 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8163 | 33123
355 | 数值型 | L12：零序电流突变启动录波 定值（A） | 1 | 8164 | 33124
356 | 数值型 | L12：零序电压突变启动录波 定值（V） | 1 | 8165 | 33125
357 | 数值型 | L12：线路失压定值（V） | 1 | 8166 | 33126
358 | 数值型 | L12：功率变比 | 1 | 8167 | 33127
359 | 数值型 | L12：电量变比 | 1 | 8168 | 33128
360 | 投退型 | L12：功率置负（开关极性） | 1 | 8169 | 33129
361 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 816A | 33130
362 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 816B | 33131
363 | 数值型 | L13：相CT一次额定值（A） | 1 | 816C | 33132
364 | 数值型 | L13：相CT二次额定值（A） | 1 | 816D | 33133
365 | 数值型 | L13：相CT变比(须与一二次额定值匹配) | 1 | 816E | 33134
366 | 数值型 | L13：零序CT一次额定值（A） | 1 | 816F | 33135
367 | 数值型 | L13：零序CT二次额定值（A） | 1 | 8170 | 33136
368 | 数值型 | L13：零序CT变比(须与一二次额定值匹配) | 1 | 8171 | 33137
369 | 数值型 | L13：负荷越限报警 定值（A） | 1 | 8172 | 33138
370 | 数值型 | L13：负荷越限报警 时间（s） | 1 | 8173 | 33139
371 | 数值型 | L13：重载报警 定值（A） | 1 | 8174 | 33140
372 | 数值型 | L13：重载报警 时间（s） | 1 | 8175 | 33141
373 | 数值型 | L13：过载报警 定值（A） | 1 | 8176 | 33142
374 | 数值型 | L13：过载报警 时间（s） | 1 | 8177 | 33143
375 | 投退型 | L13：过流故障启动录波 投退 | 1 | 8178 | 33144
376 | 投退型 | L13：线路失压启动录波 投退 | 1 | 8179 | 33145
377 | 投退型 | L13：零序电流突变启动录波 投退 | 1 | 817A | 33146
378 | 投退型 | L13：零序电压突变启动录波 投退 | 1 | 817B | 33147
379 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 817C | 33148
380 | 数值型 | L13：零序电流突变启动录波 定值（A） | 1 | 817D | 33149
381 | 数值型 | L13：零序电压突变启动录波 定值（V） | 1 | 817E | 33150
382 | 数值型 | L13：线路失压定值（V） | 1 | 817F | 33151
383 | 数值型 | L13：功率变比 | 1 | 8180 | 33152
384 | 数值型 | L13：电量变比 | 1 | 8181 | 33153
385 | 投退型 | L13：功率置负（开关极性） | 1 | 8182 | 33154
386 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8183 | 33155
387 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8184 | 33156
388 | 数值型 | L14：相CT一次额定值（A） | 1 | 8185 | 33157
389 | 数值型 | L14：相CT二次额定值（A） | 1 | 8186 | 33158
390 | 数值型 | L14：相CT变比(须与一二次额定值匹配) | 1 | 8187 | 33159
391 | 数值型 | L14：零序CT一次额定值（A） | 1 | 8188 | 33160
392 | 数值型 | L14：零序CT二次额定值（A） | 1 | 8189 | 33161
393 | 数值型 | L14：零序CT变比(须与一二次额定值匹配) | 1 | 818A | 33162
394 | 数值型 | L14：负荷越限报警 定值（A） | 1 | 818B | 33163
395 | 数值型 | L14：负荷越限报警 时间（s） | 1 | 818C | 33164
396 | 数值型 | L14：重载报警 定值（A） | 1 | 818D | 33165
397 | 数值型 | L14：重载报警 时间（s） | 1 | 818E | 33166
398 | 数值型 | L14：过载报警 定值（A） | 1 | 818F | 33167
399 | 数值型 | L14：过载报警 时间（s） | 1 | 8190 | 33168
400 | 投退型 | L14：过流故障启动录波 投退 | 1 | 8191 | 33169
401 | 投退型 | L14：线路失压启动录波 投退 | 1 | 8192 | 33170
402 | 投退型 | L14：零序电流突变启动录波 投退 | 1 | 8193 | 33171
403 | 投退型 | L14：零序电压突变启动录波 投退 | 1 | 8194 | 33172
404 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8195 | 33173
405 | 数值型 | L14：零序电流突变启动录波 定值（A） | 1 | 8196 | 33174
406 | 数值型 | L14：零序电压突变启动录波 定值（V） | 1 | 8197 | 33175
407 | 数值型 | L14：线路失压定值（V） | 1 | 8198 | 33176
408 | 数值型 | L14：功率变比 | 1 | 8199 | 33177
409 | 数值型 | L14：电量变比 | 1 | 819A | 33178
410 | 投退型 | L14：功率置负（开关极性） | 1 | 819B | 33179
411 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 819C | 33180
412 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 819D | 33181
413 | 数值型 | L15：相CT一次额定值（A） | 1 | 819E | 33182
414 | 数值型 | L15：相CT二次额定值（A） | 1 | 819F | 33183
415 | 数值型 | L15：相CT变比(须与一二次额定值匹配) | 1 | 81A0 | 33184
416 | 数值型 | L15：零序CT一次额定值（A） | 1 | 81A1 | 33185
417 | 数值型 | L15：零序CT二次额定值（A） | 1 | 81A2 | 33186
418 | 数值型 | L15：零序CT变比(须与一二次额定值匹配) | 1 | 81A3 | 33187
419 | 数值型 | L15：负荷越限报警 定值（A） | 1 | 81A4 | 33188
420 | 数值型 | L15：负荷越限报警 时间（s） | 1 | 81A5 | 33189
421 | 数值型 | L15：重载报警 定值（A） | 1 | 81A6 | 33190
422 | 数值型 | L15：重载报警 时间（s） | 1 | 81A7 | 33191
423 | 数值型 | L15：过载报警 定值（A） | 1 | 81A8 | 33192
424 | 数值型 | L15：过载报警 时间（s） | 1 | 81A9 | 33193
425 | 投退型 | L15：过流故障启动录波 投退 | 1 | 81AA | 33194
426 | 投退型 | L15：线路失压启动录波 投退 | 1 | 81AB | 33195
427 | 投退型 | L15：零序电流突变启动录波 投退 | 1 | 81AC | 33196
428 | 投退型 | L15：零序电压突变启动录波 投退 | 1 | 81AD | 33197
429 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 81AE | 33198
430 | 数值型 | L15：零序电流突变启动录波 定值（A） | 1 | 81AF | 33199
431 | 数值型 | L15：零序电压突变启动录波 定值（V） | 1 | 81B0 | 33200
432 | 数值型 | L15：线路失压定值（V） | 1 | 81B1 | 33201
433 | 数值型 | L15：功率变比 | 1 | 81B2 | 33202
434 | 数值型 | L15：电量变比 | 1 | 81B3 | 33203
435 | 投退型 | L15：功率置负（开关极性） | 1 | 81B4 | 33204
436 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 81B5 | 33205
437 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 81B6 | 33206
438 | 数值型 | L16：相CT一次额定值（A） | 1 | 81B7 | 33207
439 | 数值型 | L16：相CT二次额定值（A） | 1 | 81B8 | 33208
440 | 数值型 | L16：相CT变比(须与一二次额定值匹配) | 1 | 81B9 | 33209
441 | 数值型 | L16：零序CT一次额定值（A） | 1 | 81BA | 33210
442 | 数值型 | L16：零序CT二次额定值（A） | 1 | 81BB | 33211
443 | 数值型 | L16：零序CT变比(须与一二次额定值匹配) | 1 | 81BC | 33212
444 | 数值型 | L16：负荷越限报警 定值（A） | 1 | 81BD | 33213
445 | 数值型 | L16：负荷越限报警 时间（s） | 1 | 81BE | 33214
446 | 数值型 | L16：重载报警 定值（A） | 1 | 81BF | 33215
447 | 数值型 | L16：重载报警 时间（s） | 1 | 81C0 | 33216
448 | 数值型 | L16：过载报警 定值（A） | 1 | 81C1 | 33217
449 | 数值型 | L16：过载报警 时间（s） | 1 | 81C2 | 33218
450 | 投退型 | L16：过流故障启动录波 投退 | 1 | 81C3 | 33219
451 | 投退型 | L16：线路失压启动录波 投退 | 1 | 81C4 | 33220
452 | 投退型 | L16：零序电流突变启动录波 投退 | 1 | 81C5 | 33221
453 | 投退型 | L16：零序电压突变启动录波 投退 | 1 | 81C6 | 33222
454 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 81C7 | 33223
455 | 数值型 | L16：零序电流突变启动录波 定值（A） | 1 | 81C8 | 33224
456 | 数值型 | L16：零序电压突变启动录波 定值（V） | 1 | 81C9 | 33225
457 | 数值型 | L16：线路失压定值（V） | 1 | 81CA | 33226
458 | 数值型 | L16：功率变比 | 1 | 81CB | 33227
459 | 数值型 | L16：电量变比 | 1 | 81CC | 33228
460 | 投退型 | L16：功率置负（开关极性） | 1 | 81CD | 33229
461 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 81CE | 33230
462 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 81CF | 33231
2111 | 投退型 | L01：过流一段 告警投退 | 1 | 8840 | 34880
2112 | 投退型 | L01：过流一段 出口投退 | 1 | 8841 | 34881
2113 | 数值型 | L01：过流一段 定值（A） | 1 | 8842 | 34882
2114 | 数值型 | L01：过流一段 时间（s） | 1 | 8843 | 34883
2115 | 投退型 | L01：过流二段 告警投退 | 1 | 8844 | 34884
2116 | 投退型 | L01：过流二段 出口投退 | 1 | 8845 | 34885
2117 | 数值型 | L01：过流二段 定值（A） | 1 | 8846 | 34886
2118 | 数值型 | L01：过流二段 时间（s） | 1 | 8847 | 34887
2119 | 投退型 | L01：过流三段 告警投退 | 1 | 8848 | 34888
2120 | 投退型 | L01：过流三段 出口投退 | 1 | 8849 | 34889
2121 | 数值型 | L01：过流三段 定值（A） | 1 | 884A | 34890
2122 | 数值型 | L01：过流三段 时间（s） | 1 | 884B | 34891
2123 | 投退型 | L01：零序过流一段 告警投退 | 1 | 884C | 34892
2124 | 投退型 | L01：零序过流一段 出口投退 | 1 | 884D | 34893
2125 | 数值型 | L01：零序过流一段 定值（A） | 1 | 884E | 34894
2126 | 数值型 | L01：零序过流一段 时间（s） | 1 | 884F | 34895
2127 | 投退型 | L01：零序过流二段 告警投退 | 1 | 8850 | 34896
2128 | 投退型 | L01：零序过流二段 出口投退 | 1 | 8851 | 34897
2129 | 数值型 | L01：零序过流二段 定值（A） | 1 | 8852 | 34898
2130 | 数值型 | L01：零序过流二段 时间（s） | 1 | 8853 | 34899
2131 | 投退型 | L01：小电流接地告警 投退 | 1 | 8854 | 34900
2132 | 数值型 | L01：小电流接地告警 时间（s） | 1 | 8855 | 34901
2133 | 投退型 | L01：事故总判小电流接地告警投退 | 1 | 8856 | 34902
2134 | 投退型 | L01：检合环投退 | 1 | 8857 | 34903
2135 | 数值型 | L01：检同期压差闭锁定值（V） | 1 | 8858 | 34904
2136 | 数值型 | L01：检同期角差闭锁定值（°） | 1 | 8859 | 34905
2137 | 数值型 | L01：同期复归时间（s） | 1 | 885A | 34906
2138 | 投退型 | L01：过流加速保护 投退 | 1 | 885B | 34907
2139 | 数值型 | L01：过流加速保护 定值（A） | 1 | 885C | 34908
2140 | 数值型 | L01：过流加速动作 时间（s） | 1 | 885D | 34909
2141 | 投退型 | L01：零序过流加速 投退 | 1 | 885E | 34910
2142 | 数值型 | L01：零序过流加速 定值（A） | 1 | 885F | 34911
2143 | 数值型 | L01：零序过流加速 时间（s） | 1 | 8860 | 34912
2144 | 投退型 | L01：遮断电流闭锁 投退 | 1 | 8861 | 34913
2145 | 数值型 | L01：遮断电流闭锁 定值（A） | 1 | 8862 | 34914
2146 | 投退型 | L01：过流重合闸 投退 | 1 | 8863 | 34915
2147 | 数值型 | L01：过流重合闸 次数 | 1 | 8864 | 34916
2148 | 数值型 | L01：过流第一次重合时间（s） | 1 | 8865 | 34917
2149 | 数值型 | L01：过流第二次重合时间（s） | 1 | 8866 | 34918
2150 | 数值型 | L01：过流第三次重合时间（s） | 1 | 8867 | 34919
2151 | 投退型 | L01：零流重合闸 投退 | 1 | 8868 | 34920
2152 | 数值型 | L01：零流重合闸 次数 | 1 | 8869 | 34921
2153 | 数值型 | L01：零流第一次重合时间（s） | 1 | 886A | 34922
2154 | 数值型 | L01：零流第二次重合时间（s） | 1 | 886B | 34923
2155 | 数值型 | L01：零流第三次重合时间（s） | 1 | 886C | 34924
2156 | 投退型 | L01：大电流闭锁重合 投退 | 1 | 886D | 34925
2157 | 数值型 | L01：大电流闭锁重合 定值（A） | 1 | 886E | 34926
2158 | 数值型 | L01：重合闸整组复归时间（s） | 1 | 886F | 34927
2159 | 数值型 | L01：重合闸闭锁时间（s） | 1 | 8870 | 34928
2160 | 投退型 | L01：操作电源低电压闭锁 投退 | 1 | 8871 | 34929
2161 | 数值型 | L01：操作电源低电压闭锁 定值（V） | 1 | 8872 | 34930
2162 | 投退型 | L01：低频保护闭锁 投退 | 1 | 8873 | 34931
2163 | 数值型 | L01：低频保护 定值（Hz） | 1 | 8874 | 34932
2164 | 数值型 | L01：励磁涌流二次谐波闭锁 定值（A） | 1 | 8875 | 34933
2165 | 投退型 | L01：励磁涌流二次谐波闭锁 投退 | 1 | 8876 | 34934
2166 | 投退型 | L01：非电量保护功能 投退 | 1 | 8877 | 34935
2167 | 数值型 | L01：低频保护 时间 （s） | 1 | 8878 | 34936
2168 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 8879 | 34937
2169 | 数值型 | L01：加速段保护 开放时间（s） | 1 | 887A | 34938
2170 | 投退型 | L01：重合闸检有压 投退 | 1 | 887B | 34939
2171 | 数值型 | L01：重合闸检有压 等待时间（s） | 1 | 887C | 34940
2172 | 数值型 | L01：连续分闸 判别时间（s） | 1 | 887D | 34941
2173 | 数值型 | L01：连续分闸 判别次数 | 1 | 887E | 34942
2174 | 投退型 | L01：零序电压加速 投退 | 1 | 887F | 34943
2175 | 数值型 | L01：零序电压加速 定值（V） | 1 | 8880 | 34944
2176 | 投退型 | L01：小电流接地 跳闸投退 | 1 | 8881 | 34945
2177 | 数值型 | L01：小电流接地 跳闸时间（s） | 1 | 8882 | 34946
2178 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 8883 | 34947
2179 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 8884 | 34948
2180 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 8885 | 34949
2181 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 8886 | 34950
2182 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 8887 | 34951
2183 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 8888 | 34952
2184 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 8889 | 34953
2185 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 888A | 34954
2186 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 888B | 34955
2187 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 888C | 34956
2188 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 888D | 34957
2189 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 888E | 34958
2190 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 888F | 34959
2191 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 8890 | 34960
2192 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 8891 | 34961
2193 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 8892 | 34962
2194 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 8893 | 34963
2195 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 8894 | 34964
2196 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 8895 | 34965
2197 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 8896 | 34966
2198 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 8897 | 34967
2199 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 8898 | 34968
2200 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 8899 | 34969
2201 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 889A | 34970
2202 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 889B | 34971
2203 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 889C | 34972
2204 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 889D | 34973
2205 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 889E | 34974
2206 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 889F | 34975
2207 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 88A0 | 34976
2208 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 88A1 | 34977
2209 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 88A2 | 34978
2210 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 88A3 | 34979
2211 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 88A4 | 34980
2212 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 88A5 | 34981
2213 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 88A6 | 34982
2214 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 88A7 | 34983
2215 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 88A8 | 34984
2216 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 88A9 | 34985
2217 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 88AA | 34986
2218 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 88AB | 34987
2219 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 88AC | 34988
2220 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 88AD | 34989
2221 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 88AE | 34990
2222 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 88AF | 34991
2223 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 88B0 | 34992
2224 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 88B1 | 34993
2225 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 88B2 | 34994
2226 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 88B3 | 34995
2227 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 88B4 | 34996
2228 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 88B5 | 34997
2229 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 88B6 | 34998
2230 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 88B7 | 34999
2231 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 88B8 | 35000
2232 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 88B9 | 35001
2233 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 88BA | 35002
2234 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 88BB | 35003
2235 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 88BC | 35004
2236 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 88BD | 35005
2237 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 88BE | 35006
2238 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 88BF | 35007
2239 | 投退型 | L02：过流一段 告警投退 | 1 | 88C0 | 35008
2240 | 投退型 | L02：过流一段 出口投退 | 1 | 88C1 | 35009
2241 | 数值型 | L02：过流一段 定值（A） | 1 | 88C2 | 35010
2242 | 数值型 | L02：过流一段 时间（s） | 1 | 88C3 | 35011
2243 | 投退型 | L02：过流二段 告警投退 | 1 | 88C4 | 35012
2244 | 投退型 | L02：过流二段 出口投退 | 1 | 88C5 | 35013
2245 | 数值型 | L02：过流二段 定值（A） | 1 | 88C6 | 35014
2246 | 数值型 | L02：过流二段 时间（s） | 1 | 88C7 | 35015
2247 | 投退型 | L02：过流三段 告警投退 | 1 | 88C8 | 35016
2248 | 投退型 | L02：过流三段 出口投退 | 1 | 88C9 | 35017
2249 | 数值型 | L02：过流三段 定值（A） | 1 | 88CA | 35018
2250 | 数值型 | L02：过流三段 时间（s） | 1 | 88CB | 35019
2251 | 投退型 | L02：零序过流一段 告警投退 | 1 | 88CC | 35020
2252 | 投退型 | L02：零序过流一段 出口投退 | 1 | 88CD | 35021
2253 | 数值型 | L02：零序过流一段 定值（A） | 1 | 88CE | 35022
2254 | 数值型 | L02：零序过流一段 时间（s） | 1 | 88CF | 35023
2255 | 投退型 | L02：零序过流二段 告警投退 | 1 | 88D0 | 35024
2256 | 投退型 | L02：零序过流二段 出口投退 | 1 | 88D1 | 35025
2257 | 数值型 | L02：零序过流二段 定值（A） | 1 | 88D2 | 35026
2258 | 数值型 | L02：零序过流二段 时间（s） | 1 | 88D3 | 35027
2259 | 投退型 | L02：小电流接地告警 投退 | 1 | 88D4 | 35028
2260 | 数值型 | L02：小电流接地告警 时间（s） | 1 | 88D5 | 35029
2261 | 投退型 | L02：事故总判小电流接地告警投退 | 1 | 88D6 | 35030
2262 | 投退型 | L02：检合环投退 | 1 | 88D7 | 35031
2263 | 数值型 | L02：检同期压差闭锁定值（V） | 1 | 88D8 | 35032
2264 | 数值型 | L02：检同期角差闭锁定值（°） | 1 | 88D9 | 35033
2265 | 数值型 | L02：同期复归时间（s） | 1 | 88DA | 35034
2266 | 投退型 | L02：过流加速保护 投退 | 1 | 88DB | 35035
2267 | 数值型 | L02：过流加速保护 定值（A） | 1 | 88DC | 35036
2268 | 数值型 | L02：过流加速动作 时间（s） | 1 | 88DD | 35037
2269 | 投退型 | L02：零序过流加速 投退 | 1 | 88DE | 35038
2270 | 数值型 | L02：零序过流加速 定值（A） | 1 | 88DF | 35039
2271 | 数值型 | L02：零序过流加速 时间（s） | 1 | 88E0 | 35040
2272 | 投退型 | L02：遮断电流闭锁 投退 | 1 | 88E1 | 35041
2273 | 数值型 | L02：遮断电流闭锁 定值（A） | 1 | 88E2 | 35042
2274 | 投退型 | L02：过流重合闸 投退 | 1 | 88E3 | 35043
2275 | 数值型 | L02：过流重合闸 次数 | 1 | 88E4 | 35044
2276 | 数值型 | L02：过流第一次重合时间（s） | 1 | 88E5 | 35045
2277 | 数值型 | L02：过流第二次重合时间（s） | 1 | 88E6 | 35046
2278 | 数值型 | L02：过流第三次重合时间（s） | 1 | 88E7 | 35047
2279 | 投退型 | L02：零流重合闸 投退 | 1 | 88E8 | 35048
2280 | 数值型 | L02：零流重合闸 次数 | 1 | 88E9 | 35049
2281 | 数值型 | L02：零流第一次重合时间（s） | 1 | 88EA | 35050
2282 | 数值型 | L02：零流第二次重合时间（s） | 1 | 88EB | 35051
2283 | 数值型 | L02：零流第三次重合时间（s） | 1 | 88EC | 35052
2284 | 投退型 | L02：大电流闭锁重合 投退 | 1 | 88ED | 35053
2285 | 数值型 | L02：大电流闭锁重合 定值（A） | 1 | 88EE | 35054
2286 | 数值型 | L02：重合闸整组复归时间（s） | 1 | 88EF | 35055
2287 | 数值型 | L02：重合闸闭锁时间（s） | 1 | 88F0 | 35056
2288 | 投退型 | L02：操作电源低电压闭锁 投退 | 1 | 88F1 | 35057
2289 | 数值型 | L02：操作电源低电压闭锁 定值（V） | 1 | 88F2 | 35058
2290 | 投退型 | L02：低频保护闭锁 投退 | 1 | 88F3 | 35059
2291 | 数值型 | L02：低频保护 定值（Hz） | 1 | 88F4 | 35060
2292 | 数值型 | L02：励磁涌流二次谐波闭锁 定值（A） | 1 | 88F5 | 35061
2293 | 投退型 | L02：励磁涌流二次谐波闭锁 投退 | 1 | 88F6 | 35062
2294 | 投退型 | L02：非电量保护功能 投退 | 1 | 88F7 | 35063
2295 | 数值型 | L02：低频保护 时间 （s） | 1 | 88F8 | 35064
2296 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 88F9 | 35065
2297 | 数值型 | L02：加速段保护 开放时间（s） | 1 | 88FA | 35066
2298 | 投退型 | L02：重合闸检有压 投退 | 1 | 88FB | 35067
2299 | 数值型 | L02：重合闸检有压 等待时间（s） | 1 | 88FC | 35068
2300 | 数值型 | L02：连续分闸 判别时间（s） | 1 | 88FD | 35069
2301 | 数值型 | L02：连续分闸 判别次数 | 1 | 88FE | 35070
2302 | 投退型 | L02：零序电压加速 投退 | 1 | 88FF | 35071
2303 | 数值型 | L02：零序电压加速 定值（V） | 1 | 8900 | 35072
2304 | 投退型 | L02：小电流接地 跳闸投退 | 1 | 8901 | 35073
2305 | 数值型 | L02：小电流接地 跳闸时间（s） | 1 | 8902 | 35074
2306 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 8903 | 35075
2307 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 8904 | 35076
2308 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 8905 | 35077
2309 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 8906 | 35078
2310 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 8907 | 35079
2311 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 8908 | 35080
2312 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 8909 | 35081
2313 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 890A | 35082
2314 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 890B | 35083
2315 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 890C | 35084
2316 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 890D | 35085
2317 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 890E | 35086
2318 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 890F | 35087
2319 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 8910 | 35088
2320 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 8911 | 35089
2321 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 8912 | 35090
2322 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 8913 | 35091
2323 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 8914 | 35092
2324 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 8915 | 35093
2325 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 8916 | 35094
2326 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 8917 | 35095
2327 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 8918 | 35096
2328 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 8919 | 35097
2329 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 891A | 35098
2330 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 891B | 35099
2331 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 891C | 35100
2332 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 891D | 35101
2333 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 891E | 35102
2334 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 891F | 35103
2335 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 8920 | 35104
2336 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 8921 | 35105
2337 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 8922 | 35106
2338 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 8923 | 35107
2339 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 8924 | 35108
2340 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 8925 | 35109
2341 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 8926 | 35110
2342 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 8927 | 35111
2343 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 8928 | 35112
2344 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 8929 | 35113
2345 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 892A | 35114
2346 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 892B | 35115
2347 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 892C | 35116
2348 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 892D | 35117
2349 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 892E | 35118
2350 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 892F | 35119
2351 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 8930 | 35120
2352 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 8931 | 35121
2353 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 8932 | 35122
2354 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 8933 | 35123
2355 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 8934 | 35124
2356 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 8935 | 35125
2357 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 8936 | 35126
2358 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 8937 | 35127
2359 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 8938 | 35128
2360 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 8939 | 35129
2361 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 893A | 35130
2362 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 893B | 35131
2363 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 893C | 35132
2364 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 893D | 35133
2365 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 893E | 35134
2366 | 数值型 | L02：备用 | 1 | 893F | 35135
2367 | 投退型 | L03：过流一段 告警投退 | 1 | 8940 | 35136
2368 | 投退型 | L03：过流一段 出口投退 | 1 | 8941 | 35137
2369 | 数值型 | L03：过流一段 定值（A） | 1 | 8942 | 35138
2370 | 数值型 | L03：过流一段 时间（s） | 1 | 8943 | 35139
2371 | 投退型 | L03：过流二段 告警投退 | 1 | 8944 | 35140
2372 | 投退型 | L03：过流二段 出口投退 | 1 | 8945 | 35141
2373 | 数值型 | L03：过流二段 定值（A） | 1 | 8946 | 35142
2374 | 数值型 | L03：过流二段 时间（s） | 1 | 8947 | 35143
2375 | 投退型 | L03：过流三段 告警投退 | 1 | 8948 | 35144
2376 | 投退型 | L03：过流三段 出口投退 | 1 | 8949 | 35145
2377 | 数值型 | L03：过流三段 定值（A） | 1 | 894A | 35146
2378 | 数值型 | L03：过流三段 时间（s） | 1 | 894B | 35147
2379 | 投退型 | L03：零序过流一段 告警投退 | 1 | 894C | 35148
2380 | 投退型 | L03：零序过流一段 出口投退 | 1 | 894D | 35149
2381 | 数值型 | L03：零序过流一段 定值（A） | 1 | 894E | 35150
2382 | 数值型 | L03：零序过流一段 时间（s） | 1 | 894F | 35151
2383 | 投退型 | L03：零序过流二段 告警投退 | 1 | 8950 | 35152
2384 | 投退型 | L03：零序过流二段 出口投退 | 1 | 8951 | 35153
2385 | 数值型 | L03：零序过流二段 定值（A） | 1 | 8952 | 35154
2386 | 数值型 | L03：零序过流二段 时间（s） | 1 | 8953 | 35155
2387 | 投退型 | L03：小电流接地告警 投退 | 1 | 8954 | 35156
2388 | 数值型 | L03：小电流接地告警 时间（s） | 1 | 8955 | 35157
2389 | 投退型 | L03：事故总判小电流接地告警投退 | 1 | 8956 | 35158
2390 | 投退型 | L03：检合环投退 | 1 | 8957 | 35159
2391 | 数值型 | L03：检同期压差闭锁定值（V） | 1 | 8958 | 35160
2392 | 数值型 | L03：检同期角差闭锁定值（°） | 1 | 8959 | 35161
2393 | 数值型 | L03：同期复归时间（s） | 1 | 895A | 35162
2394 | 投退型 | L03：过流加速保护 投退 | 1 | 895B | 35163
2395 | 数值型 | L03：过流加速保护 定值（A） | 1 | 895C | 35164
2396 | 数值型 | L03：过流加速动作 时间（s） | 1 | 895D | 35165
2397 | 投退型 | L03：零序过流加速 投退 | 1 | 895E | 35166
2398 | 数值型 | L03：零序过流加速 定值（A） | 1 | 895F | 35167
2399 | 数值型 | L03：零序过流加速 时间（s） | 1 | 8960 | 35168
2400 | 投退型 | L03：遮断电流闭锁 投退 | 1 | 8961 | 35169
2401 | 数值型 | L03：遮断电流闭锁 定值（A） | 1 | 8962 | 35170
2402 | 投退型 | L03：过流重合闸 投退 | 1 | 8963 | 35171
2403 | 数值型 | L03：过流重合闸 次数 | 1 | 8964 | 35172
2404 | 数值型 | L03：过流第一次重合时间（s） | 1 | 8965 | 35173
2405 | 数值型 | L03：过流第二次重合时间（s） | 1 | 8966 | 35174
2406 | 数值型 | L03：过流第三次重合时间（s） | 1 | 8967 | 35175
2407 | 投退型 | L03：零流重合闸 投退 | 1 | 8968 | 35176
2408 | 数值型 | L03：零流重合闸 次数 | 1 | 8969 | 35177
2409 | 数值型 | L03：零流第一次重合时间（s） | 1 | 896A | 35178
2410 | 数值型 | L03：零流第二次重合时间（s） | 1 | 896B | 35179
2411 | 数值型 | L03：零流第三次重合时间（s） | 1 | 896C | 35180
2412 | 投退型 | L03：大电流闭锁重合 投退 | 1 | 896D | 35181
2413 | 数值型 | L03：大电流闭锁重合 定值（A） | 1 | 896E | 35182
2414 | 数值型 | L03：重合闸整组复归时间（s） | 1 | 896F | 35183
2415 | 数值型 | L03：重合闸闭锁时间（s） | 1 | 8970 | 35184
2416 | 投退型 | L03：操作电源低电压闭锁 投退 | 1 | 8971 | 35185
2417 | 数值型 | L03：操作电源低电压闭锁 定值（V） | 1 | 8972 | 35186
2418 | 投退型 | L03：低频保护闭锁 投退 | 1 | 8973 | 35187
2419 | 数值型 | L03：低频保护 定值（Hz） | 1 | 8974 | 35188
2420 | 数值型 | L03：励磁涌流二次谐波闭锁 定值（A） | 1 | 8975 | 35189
2421 | 投退型 | L03：励磁涌流二次谐波闭锁 投退 | 1 | 8976 | 35190
2422 | 投退型 | L03：非电量保护功能 投退 | 1 | 8977 | 35191
2423 | 数值型 | L03：低频保护 时间 （s） | 1 | 8978 | 35192
2424 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 8979 | 35193
2425 | 数值型 | L03：加速段保护 开放时间（s） | 1 | 897A | 35194
2426 | 投退型 | L03：重合闸检有压 投退 | 1 | 897B | 35195
2427 | 数值型 | L03：重合闸检有压 等待时间（s） | 1 | 897C | 35196
2428 | 数值型 | L03：连续分闸 判别时间（s） | 1 | 897D | 35197
2429 | 数值型 | L03：连续分闸 判别次数 | 1 | 897E | 35198
2430 | 投退型 | L03：零序电压加速 投退 | 1 | 897F | 35199
2431 | 数值型 | L03：零序电压加速 定值（V） | 1 | 8980 | 35200
2432 | 投退型 | L03：小电流接地 跳闸投退 | 1 | 8981 | 35201
2433 | 数值型 | L03：小电流接地 跳闸时间（s） | 1 | 8982 | 35202
2434 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 8983 | 35203
2435 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 8984 | 35204
2436 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 8985 | 35205
2437 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 8986 | 35206
2438 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 8987 | 35207
2439 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 8988 | 35208
2440 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 8989 | 35209
2441 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 898A | 35210
2442 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 898B | 35211
2443 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 898C | 35212
2444 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 898D | 35213
2445 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 898E | 35214
2446 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 898F | 35215
2447 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 8990 | 35216
2448 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 8991 | 35217
2449 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 8992 | 35218
2450 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 8993 | 35219
2451 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 8994 | 35220
2452 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 8995 | 35221
2453 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 8996 | 35222
2454 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 8997 | 35223
2455 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 8998 | 35224
2456 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 8999 | 35225
2457 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 899A | 35226
2458 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 899B | 35227
2459 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 899C | 35228
2460 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 899D | 35229
2461 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 899E | 35230
2462 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 899F | 35231
2463 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 89A0 | 35232
2464 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 89A1 | 35233
2465 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 89A2 | 35234
2466 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 89A3 | 35235
2467 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 89A4 | 35236
2468 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 89A5 | 35237
2469 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 89A6 | 35238
2470 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 89A7 | 35239
2471 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 89A8 | 35240
2472 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 89A9 | 35241
2473 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 89AA | 35242
2474 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 89AB | 35243
2475 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 89AC | 35244
2476 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 89AD | 35245
2477 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 89AE | 35246
2478 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 89AF | 35247
2479 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 89B0 | 35248
2480 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 89B1 | 35249
2481 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 89B2 | 35250
2482 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 89B3 | 35251
2483 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 89B4 | 35252
2484 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 89B5 | 35253
2485 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 89B6 | 35254
2486 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 89B7 | 35255
2487 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 89B8 | 35256
2488 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 89B9 | 35257
2489 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 89BA | 35258
2490 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 89BB | 35259
2491 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 89BC | 35260
2492 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 89BD | 35261
2493 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 89BE | 35262
2494 | 数值型 | L03：备用 | 1 | 89BF | 35263
2495 | 投退型 | L04：过流一段 告警投退 | 1 | 89C0 | 35264
2496 | 投退型 | L04：过流一段 出口投退 | 1 | 89C1 | 35265
2497 | 数值型 | L04：过流一段 定值（A） | 1 | 89C2 | 35266
2498 | 数值型 | L04：过流一段 时间（s） | 1 | 89C3 | 35267
2499 | 投退型 | L04：过流二段 告警投退 | 1 | 89C4 | 35268
2500 | 投退型 | L04：过流二段 出口投退 | 1 | 89C5 | 35269
2501 | 数值型 | L04：过流二段 定值（A） | 1 | 89C6 | 35270
2502 | 数值型 | L04：过流二段 时间（s） | 1 | 89C7 | 35271
2503 | 投退型 | L04：过流三段 告警投退 | 1 | 89C8 | 35272
2504 | 投退型 | L04：过流三段 出口投退 | 1 | 89C9 | 35273
2505 | 数值型 | L04：过流三段 定值（A） | 1 | 89CA | 35274
2506 | 数值型 | L04：过流三段 时间（s） | 1 | 89CB | 35275
2507 | 投退型 | L04：零序过流一段 告警投退 | 1 | 89CC | 35276
2508 | 投退型 | L04：零序过流一段 出口投退 | 1 | 89CD | 35277
2509 | 数值型 | L04：零序过流一段 定值（A） | 1 | 89CE | 35278
2510 | 数值型 | L04：零序过流一段 时间（s） | 1 | 89CF | 35279
2511 | 投退型 | L04：零序过流二段 告警投退 | 1 | 89D0 | 35280
2512 | 投退型 | L04：零序过流二段 出口投退 | 1 | 89D1 | 35281
2513 | 数值型 | L04：零序过流二段 定值（A） | 1 | 89D2 | 35282
2514 | 数值型 | L04：零序过流二段 时间（s） | 1 | 89D3 | 35283
2515 | 投退型 | L04：小电流接地告警 投退 | 1 | 89D4 | 35284
2516 | 数值型 | L04：小电流接地告警 时间（s） | 1 | 89D5 | 35285
2517 | 投退型 | L04：事故总判小电流接地告警投退 | 1 | 89D6 | 35286
2518 | 投退型 | L04：检合环投退 | 1 | 89D7 | 35287
2519 | 数值型 | L04：检同期压差闭锁定值（V） | 1 | 89D8 | 35288
2520 | 数值型 | L04：检同期角差闭锁定值（°） | 1 | 89D9 | 35289
2521 | 数值型 | L04：同期复归时间（s） | 1 | 89DA | 35290
2522 | 投退型 | L04：过流加速保护 投退 | 1 | 89DB | 35291
2523 | 数值型 | L04：过流加速保护 定值（A） | 1 | 89DC | 35292
2524 | 数值型 | L04：过流加速动作 时间（s） | 1 | 89DD | 35293
2525 | 投退型 | L04：零序过流加速 投退 | 1 | 89DE | 35294
2526 | 数值型 | L04：零序过流加速 定值（A） | 1 | 89DF | 35295
2527 | 数值型 | L04：零序过流加速 时间（s） | 1 | 89E0 | 35296
2528 | 投退型 | L04：遮断电流闭锁 投退 | 1 | 89E1 | 35297
2529 | 数值型 | L04：遮断电流闭锁 定值（A） | 1 | 89E2 | 35298
2530 | 投退型 | L04：过流重合闸 投退 | 1 | 89E3 | 35299
2531 | 数值型 | L04：过流重合闸 次数 | 1 | 89E4 | 35300
2532 | 数值型 | L04：过流第一次重合时间（s） | 1 | 89E5 | 35301
2533 | 数值型 | L04：过流第二次重合时间（s） | 1 | 89E6 | 35302
2534 | 数值型 | L04：过流第三次重合时间（s） | 1 | 89E7 | 35303
2535 | 投退型 | L04：零流重合闸 投退 | 1 | 89E8 | 35304
2536 | 数值型 | L04：零流重合闸 次数 | 1 | 89E9 | 35305
2537 | 数值型 | L04：零流第一次重合时间（s） | 1 | 89EA | 35306
2538 | 数值型 | L04：零流第二次重合时间（s） | 1 | 89EB | 35307
2539 | 数值型 | L04：零流第三次重合时间（s） | 1 | 89EC | 35308
2540 | 投退型 | L04：大电流闭锁重合 投退 | 1 | 89ED | 35309
2541 | 数值型 | L04：大电流闭锁重合 定值（A） | 1 | 89EE | 35310
2542 | 数值型 | L04：重合闸整组复归时间（s） | 1 | 89EF | 35311
2543 | 数值型 | L04：重合闸闭锁时间（s） | 1 | 89F0 | 35312
2544 | 投退型 | L04：操作电源低电压闭锁 投退 | 1 | 89F1 | 35313
2545 | 数值型 | L04：操作电源低电压闭锁 定值（V） | 1 | 89F2 | 35314
2546 | 投退型 | L04：低频保护闭锁 投退 | 1 | 89F3 | 35315
2547 | 数值型 | L04：低频保护 定值（Hz） | 1 | 89F4 | 35316
2548 | 数值型 | L04：励磁涌流二次谐波闭锁 定值（A） | 1 | 89F5 | 35317
2549 | 投退型 | L04：励磁涌流二次谐波闭锁 投退 | 1 | 89F6 | 35318
2550 | 投退型 | L04：非电量保护功能 投退 | 1 | 89F7 | 35319
2551 | 数值型 | L04：低频保护 时间 （s） | 1 | 89F8 | 35320
2552 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 89F9 | 35321
2553 | 数值型 | L04：加速段保护 开放时间（s） | 1 | 89FA | 35322
2554 | 投退型 | L04：重合闸检有压 投退 | 1 | 89FB | 35323
2555 | 数值型 | L04：重合闸检有压 等待时间（s） | 1 | 89FC | 35324
2556 | 数值型 | L04：连续分闸 判别时间（s） | 1 | 89FD | 35325
2557 | 数值型 | L04：连续分闸 判别次数 | 1 | 89FE | 35326
2558 | 投退型 | L04：零序电压加速 投退 | 1 | 89FF | 35327
2559 | 数值型 | L04：零序电压加速 定值（V） | 1 | 8A00 | 35328
2560 | 投退型 | L04：小电流接地 跳闸投退 | 1 | 8A01 | 35329
2561 | 数值型 | L04：小电流接地 跳闸时间（s） | 1 | 8A02 | 35330
2562 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A03 | 35331
2563 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A04 | 35332
2564 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A05 | 35333
2565 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A06 | 35334
2566 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A07 | 35335
2567 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A08 | 35336
2568 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A09 | 35337
2569 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A0A | 35338
2570 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A0B | 35339
2571 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A0C | 35340
2572 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A0D | 35341
2573 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A0E | 35342
2574 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A0F | 35343
2575 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A10 | 35344
2576 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A11 | 35345
2577 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A12 | 35346
2578 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A13 | 35347
2579 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A14 | 35348
2580 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A15 | 35349
2581 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A16 | 35350
2582 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A17 | 35351
2583 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A18 | 35352
2584 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A19 | 35353
2585 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A1A | 35354
2586 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A1B | 35355
2587 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A1C | 35356
2588 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A1D | 35357
2589 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A1E | 35358
2590 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A1F | 35359
2591 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A20 | 35360
2592 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A21 | 35361
2593 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A22 | 35362
2594 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A23 | 35363
2595 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A24 | 35364
2596 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A25 | 35365
2597 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A26 | 35366
2598 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A27 | 35367
2599 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A28 | 35368
2600 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A29 | 35369
2601 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A2A | 35370
2602 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A2B | 35371
2603 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A2C | 35372
2604 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A2D | 35373
2605 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A2E | 35374
2606 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A2F | 35375
2607 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A30 | 35376
2608 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A31 | 35377
2609 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A32 | 35378
2610 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A33 | 35379
2611 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A34 | 35380
2612 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A35 | 35381
2613 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A36 | 35382
2614 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A37 | 35383
2615 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A38 | 35384
2616 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A39 | 35385
2617 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A3A | 35386
2618 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A3B | 35387
2619 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A3C | 35388
2620 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A3D | 35389
2621 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A3E | 35390
2622 | 数值型 | L04：备用 | 1 | 8A3F | 35391
2623 | 投退型 | L05：过流一段 告警投退 | 1 | 8A40 | 35392
2624 | 投退型 | L05：过流一段 出口投退 | 1 | 8A41 | 35393
2625 | 数值型 | L05：过流一段 定值（A） | 1 | 8A42 | 35394
2626 | 数值型 | L05：过流一段 时间（s） | 1 | 8A43 | 35395
2627 | 投退型 | L05：过流二段 告警投退 | 1 | 8A44 | 35396
2628 | 投退型 | L05：过流二段 出口投退 | 1 | 8A45 | 35397
2629 | 数值型 | L05：过流二段 定值（A） | 1 | 8A46 | 35398
2630 | 数值型 | L05：过流二段 时间（s） | 1 | 8A47 | 35399
2631 | 投退型 | L05：过流三段 告警投退 | 1 | 8A48 | 35400
2632 | 投退型 | L05：过流三段 出口投退 | 1 | 8A49 | 35401
2633 | 数值型 | L05：过流三段 定值（A） | 1 | 8A4A | 35402
2634 | 数值型 | L05：过流三段 时间（s） | 1 | 8A4B | 35403
2635 | 投退型 | L05：零序过流一段 告警投退 | 1 | 8A4C | 35404
2636 | 投退型 | L05：零序过流一段 出口投退 | 1 | 8A4D | 35405
2637 | 数值型 | L05：零序过流一段 定值（A） | 1 | 8A4E | 35406
2638 | 数值型 | L05：零序过流一段 时间（s） | 1 | 8A4F | 35407
2639 | 投退型 | L05：零序过流二段 告警投退 | 1 | 8A50 | 35408
2640 | 投退型 | L05：零序过流二段 出口投退 | 1 | 8A51 | 35409
2641 | 数值型 | L05：零序过流二段 定值（A） | 1 | 8A52 | 35410
2642 | 数值型 | L05：零序过流二段 时间（s） | 1 | 8A53 | 35411
2643 | 投退型 | L05：小电流接地告警 投退 | 1 | 8A54 | 35412
2644 | 数值型 | L05：小电流接地告警 时间（s） | 1 | 8A55 | 35413
2645 | 投退型 | L05：事故总判小电流接地告警投退 | 1 | 8A56 | 35414
2646 | 投退型 | L05：检合环投退 | 1 | 8A57 | 35415
2647 | 数值型 | L05：检同期压差闭锁定值（V） | 1 | 8A58 | 35416
2648 | 数值型 | L05：检同期角差闭锁定值（°） | 1 | 8A59 | 35417
2649 | 数值型 | L05：同期复归时间（s） | 1 | 8A5A | 35418
2650 | 投退型 | L05：过流加速保护 投退 | 1 | 8A5B | 35419
2651 | 数值型 | L05：过流加速保护 定值（A） | 1 | 8A5C | 35420
2652 | 数值型 | L05：过流加速动作 时间（s） | 1 | 8A5D | 35421
2653 | 投退型 | L05：零序过流加速 投退 | 1 | 8A5E | 35422
2654 | 数值型 | L05：零序过流加速 定值（A） | 1 | 8A5F | 35423
2655 | 数值型 | L05：零序过流加速 时间（s） | 1 | 8A60 | 35424
2656 | 投退型 | L05：遮断电流闭锁 投退 | 1 | 8A61 | 35425
2657 | 数值型 | L05：遮断电流闭锁 定值（A） | 1 | 8A62 | 35426
2658 | 投退型 | L05：过流重合闸 投退 | 1 | 8A63 | 35427
2659 | 数值型 | L05：过流重合闸 次数 | 1 | 8A64 | 35428
2660 | 数值型 | L05：过流第一次重合时间（s） | 1 | 8A65 | 35429
2661 | 数值型 | L05：过流第二次重合时间（s） | 1 | 8A66 | 35430
2662 | 数值型 | L05：过流第三次重合时间（s） | 1 | 8A67 | 35431
2663 | 投退型 | L05：零流重合闸 投退 | 1 | 8A68 | 35432
2664 | 数值型 | L05：零流重合闸 次数 | 1 | 8A69 | 35433
2665 | 数值型 | L05：零流第一次重合时间（s） | 1 | 8A6A | 35434
2666 | 数值型 | L05：零流第二次重合时间（s） | 1 | 8A6B | 35435
2667 | 数值型 | L05：零流第三次重合时间（s） | 1 | 8A6C | 35436
2668 | 投退型 | L05：大电流闭锁重合 投退 | 1 | 8A6D | 35437
2669 | 数值型 | L05：大电流闭锁重合 定值（A） | 1 | 8A6E | 35438
2670 | 数值型 | L05：重合闸整组复归时间（s） | 1 | 8A6F | 35439
2671 | 数值型 | L05：重合闸闭锁时间（s） | 1 | 8A70 | 35440
2672 | 投退型 | L05：操作电源低电压闭锁 投退 | 1 | 8A71 | 35441
2673 | 数值型 | L05：操作电源低电压闭锁 定值（V） | 1 | 8A72 | 35442
2674 | 投退型 | L05：低频保护闭锁 投退 | 1 | 8A73 | 35443
2675 | 数值型 | L05：低频保护 定值（Hz） | 1 | 8A74 | 35444
2676 | 数值型 | L05：励磁涌流二次谐波闭锁 定值（A） | 1 | 8A75 | 35445
2677 | 投退型 | L05：励磁涌流二次谐波闭锁 投退 | 1 | 8A76 | 35446
2678 | 投退型 | L05：非电量保护功能 投退 | 1 | 8A77 | 35447
2679 | 数值型 | L05：低频保护 时间 （s） | 1 | 8A78 | 35448
2680 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8A79 | 35449
2681 | 数值型 | L05：加速段保护 开放时间（s） | 1 | 8A7A | 35450
2682 | 投退型 | L05：重合闸检有压 投退 | 1 | 8A7B | 35451
2683 | 数值型 | L05：重合闸检有压 等待时间（s） | 1 | 8A7C | 35452
2684 | 数值型 | L05：连续分闸 判别时间（s） | 1 | 8A7D | 35453
2685 | 数值型 | L05：连续分闸 判别次数 | 1 | 8A7E | 35454
2686 | 投退型 | L05：零序电压加速 投退 | 1 | 8A7F | 35455
2687 | 数值型 | L05：零序电压加速 定值（V） | 1 | 8A80 | 35456
2688 | 投退型 | L05：小电流接地 跳闸投退 | 1 | 8A81 | 35457
2689 | 数值型 | L05：小电流接地 跳闸时间（s） | 1 | 8A82 | 35458
2690 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8A83 | 35459
2691 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8A84 | 35460
2692 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8A85 | 35461
2693 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8A86 | 35462
2694 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8A87 | 35463
2695 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8A88 | 35464
2696 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8A89 | 35465
2697 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8A8A | 35466
2698 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8A8B | 35467
2699 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8A8C | 35468
2700 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8A8D | 35469
2701 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8A8E | 35470
2702 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8A8F | 35471
2703 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8A90 | 35472
2704 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8A91 | 35473
2705 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8A92 | 35474
2706 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8A93 | 35475
2707 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8A94 | 35476
2708 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8A95 | 35477
2709 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8A96 | 35478
2710 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8A97 | 35479
2711 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8A98 | 35480
2712 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8A99 | 35481
2713 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8A9A | 35482
2714 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8A9B | 35483
2715 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8A9C | 35484
2716 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8A9D | 35485
2717 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8A9E | 35486
2718 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8A9F | 35487
2719 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8AA0 | 35488
2720 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8AA1 | 35489
2721 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8AA2 | 35490
2722 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8AA3 | 35491
2723 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8AA4 | 35492
2724 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8AA5 | 35493
2725 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8AA6 | 35494
2726 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8AA7 | 35495
2727 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8AA8 | 35496
2728 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8AA9 | 35497
2729 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8AAA | 35498
2730 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8AAB | 35499
2731 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8AAC | 35500
2732 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8AAD | 35501
2733 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8AAE | 35502
2734 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8AAF | 35503
2735 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8AB0 | 35504
2736 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8AB1 | 35505
2737 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8AB2 | 35506
2738 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8AB3 | 35507
2739 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8AB4 | 35508
2740 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8AB5 | 35509
2741 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8AB6 | 35510
2742 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8AB7 | 35511
2743 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8AB8 | 35512
2744 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8AB9 | 35513
2745 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8ABA | 35514
2746 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8ABB | 35515
2747 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8ABC | 35516
2748 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8ABD | 35517
2749 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8ABE | 35518
2750 | 数值型 | L05：备用 | 1 | 8ABF | 35519
2751 | 投退型 | L06：过流一段 告警投退 | 1 | 8AC0 | 35520
2752 | 投退型 | L06：过流一段 出口投退 | 1 | 8AC1 | 35521
2753 | 数值型 | L06：过流一段 定值（A） | 1 | 8AC2 | 35522
2754 | 数值型 | L06：过流一段 时间（s） | 1 | 8AC3 | 35523
2755 | 投退型 | L06：过流二段 告警投退 | 1 | 8AC4 | 35524
2756 | 投退型 | L06：过流二段 出口投退 | 1 | 8AC5 | 35525
2757 | 数值型 | L06：过流二段 定值（A） | 1 | 8AC6 | 35526
2758 | 数值型 | L06：过流二段 时间（s） | 1 | 8AC7 | 35527
2759 | 投退型 | L06：过流三段 告警投退 | 1 | 8AC8 | 35528
2760 | 投退型 | L06：过流三段 出口投退 | 1 | 8AC9 | 35529
2761 | 数值型 | L06：过流三段 定值（A） | 1 | 8ACA | 35530
2762 | 数值型 | L06：过流三段 时间（s） | 1 | 8ACB | 35531
2763 | 投退型 | L06：零序过流一段 告警投退 | 1 | 8ACC | 35532
2764 | 投退型 | L06：零序过流一段 出口投退 | 1 | 8ACD | 35533
2765 | 数值型 | L06：零序过流一段 定值（A） | 1 | 8ACE | 35534
2766 | 数值型 | L06：零序过流一段 时间（s） | 1 | 8ACF | 35535
2767 | 投退型 | L06：零序过流二段 告警投退 | 1 | 8AD0 | 35536
2768 | 投退型 | L06：零序过流二段 出口投退 | 1 | 8AD1 | 35537
2769 | 数值型 | L06：零序过流二段 定值（A） | 1 | 8AD2 | 35538
2770 | 数值型 | L06：零序过流二段 时间（s） | 1 | 8AD3 | 35539
2771 | 投退型 | L06：小电流接地告警 投退 | 1 | 8AD4 | 35540
2772 | 数值型 | L06：小电流接地告警 时间（s） | 1 | 8AD5 | 35541
2773 | 投退型 | L06：事故总判小电流接地告警投退 | 1 | 8AD6 | 35542
2774 | 投退型 | L06：检合环投退 | 1 | 8AD7 | 35543
2775 | 数值型 | L06：检同期压差闭锁定值（V） | 1 | 8AD8 | 35544
2776 | 数值型 | L06：检同期角差闭锁定值（°） | 1 | 8AD9 | 35545
2777 | 数值型 | L06：同期复归时间（s） | 1 | 8ADA | 35546
2778 | 投退型 | L06：过流加速保护 投退 | 1 | 8ADB | 35547
2779 | 数值型 | L06：过流加速保护 定值（A） | 1 | 8ADC | 35548
2780 | 数值型 | L06：过流加速动作 时间（s） | 1 | 8ADD | 35549
2781 | 投退型 | L06：零序过流加速 投退 | 1 | 8ADE | 35550
2782 | 数值型 | L06：零序过流加速 定值（A） | 1 | 8ADF | 35551
2783 | 数值型 | L06：零序过流加速 时间（s） | 1 | 8AE0 | 35552
2784 | 投退型 | L06：遮断电流闭锁 投退 | 1 | 8AE1 | 35553
2785 | 数值型 | L06：遮断电流闭锁 定值（A） | 1 | 8AE2 | 35554
2786 | 投退型 | L06：过流重合闸 投退 | 1 | 8AE3 | 35555
2787 | 数值型 | L06：过流重合闸 次数 | 1 | 8AE4 | 35556
2788 | 数值型 | L06：过流第一次重合时间（s） | 1 | 8AE5 | 35557
2789 | 数值型 | L06：过流第二次重合时间（s） | 1 | 8AE6 | 35558
2790 | 数值型 | L06：过流第三次重合时间（s） | 1 | 8AE7 | 35559
2791 | 投退型 | L06：零流重合闸 投退 | 1 | 8AE8 | 35560
2792 | 数值型 | L06：零流重合闸 次数 | 1 | 8AE9 | 35561
2793 | 数值型 | L06：零流第一次重合时间（s） | 1 | 8AEA | 35562
2794 | 数值型 | L06：零流第二次重合时间（s） | 1 | 8AEB | 35563
2795 | 数值型 | L06：零流第三次重合时间（s） | 1 | 8AEC | 35564
2796 | 投退型 | L06：大电流闭锁重合 投退 | 1 | 8AED | 35565
2797 | 数值型 | L06：大电流闭锁重合 定值（A） | 1 | 8AEE | 35566
2798 | 数值型 | L06：重合闸整组复归时间（s） | 1 | 8AEF | 35567
2799 | 数值型 | L06：重合闸闭锁时间（s） | 1 | 8AF0 | 35568
2800 | 投退型 | L06：操作电源低电压闭锁 投退 | 1 | 8AF1 | 35569
2801 | 数值型 | L06：操作电源低电压闭锁 定值（V） | 1 | 8AF2 | 35570
2802 | 投退型 | L06：低频保护闭锁 投退 | 1 | 8AF3 | 35571
2803 | 数值型 | L06：低频保护 定值（Hz） | 1 | 8AF4 | 35572
2804 | 数值型 | L06：励磁涌流二次谐波闭锁 定值（A） | 1 | 8AF5 | 35573
2805 | 投退型 | L06：励磁涌流二次谐波闭锁 投退 | 1 | 8AF6 | 35574
2806 | 投退型 | L06：非电量保护功能 投退 | 1 | 8AF7 | 35575
2807 | 数值型 | L06：低频保护 时间 （s） | 1 | 8AF8 | 35576
2808 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8AF9 | 35577
2809 | 数值型 | L06：加速段保护 开放时间（s） | 1 | 8AFA | 35578
2810 | 投退型 | L06：重合闸检有压 投退 | 1 | 8AFB | 35579
2811 | 数值型 | L06：重合闸检有压 等待时间（s） | 1 | 8AFC | 35580
2812 | 数值型 | L06：连续分闸 判别时间（s） | 1 | 8AFD | 35581
2813 | 数值型 | L06：连续分闸 判别次数 | 1 | 8AFE | 35582
2814 | 投退型 | L06：零序电压加速 投退 | 1 | 8AFF | 35583
2815 | 数值型 | L06：零序电压加速 定值（V） | 1 | 8B00 | 35584
2816 | 投退型 | L06：小电流接地 跳闸投退 | 1 | 8B01 | 35585
2817 | 数值型 | L06：小电流接地 跳闸时间（s） | 1 | 8B02 | 35586
2818 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B03 | 35587
2819 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B04 | 35588
2820 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B05 | 35589
2821 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B06 | 35590
2822 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B07 | 35591
2823 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B08 | 35592
2824 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B09 | 35593
2825 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B0A | 35594
2826 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B0B | 35595
2827 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B0C | 35596
2828 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B0D | 35597
2829 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B0E | 35598
2830 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B0F | 35599
2831 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B10 | 35600
2832 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B11 | 35601
2833 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B12 | 35602
2834 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B13 | 35603
2835 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B14 | 35604
2836 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B15 | 35605
2837 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B16 | 35606
2838 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B17 | 35607
2839 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B18 | 35608
2840 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B19 | 35609
2841 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B1A | 35610
2842 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B1B | 35611
2843 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B1C | 35612
2844 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B1D | 35613
2845 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B1E | 35614
2846 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B1F | 35615
2847 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B20 | 35616
2848 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B21 | 35617
2849 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B22 | 35618
2850 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B23 | 35619
2851 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B24 | 35620
2852 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B25 | 35621
2853 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B26 | 35622
2854 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B27 | 35623
2855 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B28 | 35624
2856 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B29 | 35625
2857 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B2A | 35626
2858 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B2B | 35627
2859 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B2C | 35628
2860 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B2D | 35629
2861 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B2E | 35630
2862 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B2F | 35631
2863 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B30 | 35632
2864 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B31 | 35633
2865 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B32 | 35634
2866 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B33 | 35635
2867 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B34 | 35636
2868 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B35 | 35637
2869 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B36 | 35638
2870 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B37 | 35639
2871 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B38 | 35640
2872 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B39 | 35641
2873 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B3A | 35642
2874 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B3B | 35643
2875 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B3C | 35644
2876 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B3D | 35645
2877 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B3E | 35646
2878 | 数值型 | L06：备用 | 1 | 8B3F | 35647
2879 | 投退型 | L07：过流一段 告警投退 | 1 | 8B40 | 35648
2880 | 投退型 | L07：过流一段 出口投退 | 1 | 8B41 | 35649
2881 | 数值型 | L07：过流一段 定值（A） | 1 | 8B42 | 35650
2882 | 数值型 | L07：过流一段 时间（s） | 1 | 8B43 | 35651
2883 | 投退型 | L07：过流二段 告警投退 | 1 | 8B44 | 35652
2884 | 投退型 | L07：过流二段 出口投退 | 1 | 8B45 | 35653
2885 | 数值型 | L07：过流二段 定值（A） | 1 | 8B46 | 35654
2886 | 数值型 | L07：过流二段 时间（s） | 1 | 8B47 | 35655
2887 | 投退型 | L07：过流三段 告警投退 | 1 | 8B48 | 35656
2888 | 投退型 | L07：过流三段 出口投退 | 1 | 8B49 | 35657
2889 | 数值型 | L07：过流三段 定值（A） | 1 | 8B4A | 35658
2890 | 数值型 | L07：过流三段 时间（s） | 1 | 8B4B | 35659
2891 | 投退型 | L07：零序过流一段 告警投退 | 1 | 8B4C | 35660
2892 | 投退型 | L07：零序过流一段 出口投退 | 1 | 8B4D | 35661
2893 | 数值型 | L07：零序过流一段 定值（A） | 1 | 8B4E | 35662
2894 | 数值型 | L07：零序过流一段 时间（s） | 1 | 8B4F | 35663
2895 | 投退型 | L07：零序过流二段 告警投退 | 1 | 8B50 | 35664
2896 | 投退型 | L07：零序过流二段 出口投退 | 1 | 8B51 | 35665
2897 | 数值型 | L07：零序过流二段 定值（A） | 1 | 8B52 | 35666
2898 | 数值型 | L07：零序过流二段 时间（s） | 1 | 8B53 | 35667
2899 | 投退型 | L07：小电流接地告警 投退 | 1 | 8B54 | 35668
2900 | 数值型 | L07：小电流接地告警 时间（s） | 1 | 8B55 | 35669
2901 | 投退型 | L07：事故总判小电流接地告警投退 | 1 | 8B56 | 35670
2902 | 投退型 | L07：检合环投退 | 1 | 8B57 | 35671
2903 | 数值型 | L07：检同期压差闭锁定值（V） | 1 | 8B58 | 35672
2904 | 数值型 | L07：检同期角差闭锁定值（°） | 1 | 8B59 | 35673
2905 | 数值型 | L07：同期复归时间（s） | 1 | 8B5A | 35674
2906 | 投退型 | L07：过流加速保护 投退 | 1 | 8B5B | 35675
2907 | 数值型 | L07：过流加速保护 定值（A） | 1 | 8B5C | 35676
2908 | 数值型 | L07：过流加速动作 时间（s） | 1 | 8B5D | 35677
2909 | 投退型 | L07：零序过流加速 投退 | 1 | 8B5E | 35678
2910 | 数值型 | L07：零序过流加速 定值（A） | 1 | 8B5F | 35679
2911 | 数值型 | L07：零序过流加速 时间（s） | 1 | 8B60 | 35680
2912 | 投退型 | L07：遮断电流闭锁 投退 | 1 | 8B61 | 35681
2913 | 数值型 | L07：遮断电流闭锁 定值（A） | 1 | 8B62 | 35682
2914 | 投退型 | L07：过流重合闸 投退 | 1 | 8B63 | 35683
2915 | 数值型 | L07：过流重合闸 次数 | 1 | 8B64 | 35684
2916 | 数值型 | L07：过流第一次重合时间（s） | 1 | 8B65 | 35685
2917 | 数值型 | L07：过流第二次重合时间（s） | 1 | 8B66 | 35686
2918 | 数值型 | L07：过流第三次重合时间（s） | 1 | 8B67 | 35687
2919 | 投退型 | L07：零流重合闸 投退 | 1 | 8B68 | 35688
2920 | 数值型 | L07：零流重合闸 次数 | 1 | 8B69 | 35689
2921 | 数值型 | L07：零流第一次重合时间（s） | 1 | 8B6A | 35690
2922 | 数值型 | L07：零流第二次重合时间（s） | 1 | 8B6B | 35691
2923 | 数值型 | L07：零流第三次重合时间（s） | 1 | 8B6C | 35692
2924 | 投退型 | L07：大电流闭锁重合 投退 | 1 | 8B6D | 35693
2925 | 数值型 | L07：大电流闭锁重合 定值（A） | 1 | 8B6E | 35694
2926 | 数值型 | L07：重合闸整组复归时间（s） | 1 | 8B6F | 35695
2927 | 数值型 | L07：重合闸闭锁时间（s） | 1 | 8B70 | 35696
2928 | 投退型 | L07：操作电源低电压闭锁 投退 | 1 | 8B71 | 35697
2929 | 数值型 | L07：操作电源低电压闭锁 定值（V） | 1 | 8B72 | 35698
2930 | 投退型 | L07：低频保护闭锁 投退 | 1 | 8B73 | 35699
2931 | 数值型 | L07：低频保护 定值（Hz） | 1 | 8B74 | 35700
2932 | 数值型 | L07：励磁涌流二次谐波闭锁 定值（A） | 1 | 8B75 | 35701
2933 | 投退型 | L07：励磁涌流二次谐波闭锁 投退 | 1 | 8B76 | 35702
2934 | 投退型 | L07：非电量保护功能 投退 | 1 | 8B77 | 35703
2935 | 数值型 | L07：低频保护 时间 （s） | 1 | 8B78 | 35704
2936 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8B79 | 35705
2937 | 数值型 | L07：加速段保护 开放时间（s） | 1 | 8B7A | 35706
2938 | 投退型 | L07：重合闸检有压 投退 | 1 | 8B7B | 35707
2939 | 数值型 | L07：重合闸检有压 等待时间（s） | 1 | 8B7C | 35708
2940 | 数值型 | L07：连续分闸 判别时间（s） | 1 | 8B7D | 35709
2941 | 数值型 | L07：连续分闸 判别次数 | 1 | 8B7E | 35710
2942 | 投退型 | L07：零序电压加速 投退 | 1 | 8B7F | 35711
2943 | 数值型 | L07：零序电压加速 定值（V） | 1 | 8B80 | 35712
2944 | 投退型 | L07：小电流接地 跳闸投退 | 1 | 8B81 | 35713
2945 | 数值型 | L07：小电流接地 跳闸时间（s） | 1 | 8B82 | 35714
2946 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8B83 | 35715
2947 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8B84 | 35716
2948 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8B85 | 35717
2949 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8B86 | 35718
2950 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8B87 | 35719
2951 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8B88 | 35720
2952 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8B89 | 35721
2953 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8B8A | 35722
2954 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8B8B | 35723
2955 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8B8C | 35724
2956 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8B8D | 35725
2957 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8B8E | 35726
2958 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8B8F | 35727
2959 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8B90 | 35728
2960 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8B91 | 35729
2961 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8B92 | 35730
2962 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8B93 | 35731
2963 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8B94 | 35732
2964 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8B95 | 35733
2965 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8B96 | 35734
2966 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8B97 | 35735
2967 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8B98 | 35736
2968 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8B99 | 35737
2969 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8B9A | 35738
2970 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8B9B | 35739
2971 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8B9C | 35740
2972 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8B9D | 35741
2973 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8B9E | 35742
2974 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8B9F | 35743
2975 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8BA0 | 35744
2976 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8BA1 | 35745
2977 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8BA2 | 35746
2978 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8BA3 | 35747
2979 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8BA4 | 35748
2980 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8BA5 | 35749
2981 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8BA6 | 35750
2982 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8BA7 | 35751
2983 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8BA8 | 35752
2984 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8BA9 | 35753
2985 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8BAA | 35754
2986 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8BAB | 35755
2987 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8BAC | 35756
2988 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8BAD | 35757
2989 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8BAE | 35758
2990 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8BAF | 35759
2991 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8BB0 | 35760
2992 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8BB1 | 35761
2993 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8BB2 | 35762
2994 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8BB3 | 35763
2995 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8BB4 | 35764
2996 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8BB5 | 35765
2997 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8BB6 | 35766
2998 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8BB7 | 35767
2999 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8BB8 | 35768
3000 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8BB9 | 35769
3001 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8BBA | 35770
3002 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8BBB | 35771
3003 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8BBC | 35772
3004 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8BBD | 35773
3005 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8BBE | 35774
3006 | 数值型 | L07：备用 | 1 | 8BBF | 35775
3007 | 投退型 | L08：过流一段 告警投退 | 1 | 8BC0 | 35776
3008 | 投退型 | L08：过流一段 出口投退 | 1 | 8BC1 | 35777
3009 | 数值型 | L08：过流一段 定值（A） | 1 | 8BC2 | 35778
3010 | 数值型 | L08：过流一段 时间（s） | 1 | 8BC3 | 35779
3011 | 投退型 | L08：过流二段 告警投退 | 1 | 8BC4 | 35780
3012 | 投退型 | L08：过流二段 出口投退 | 1 | 8BC5 | 35781
3013 | 数值型 | L08：过流二段 定值（A） | 1 | 8BC6 | 35782
3014 | 数值型 | L08：过流二段 时间（s） | 1 | 8BC7 | 35783
3015 | 投退型 | L08：过流三段 告警投退 | 1 | 8BC8 | 35784
3016 | 投退型 | L08：过流三段 出口投退 | 1 | 8BC9 | 35785
3017 | 数值型 | L08：过流三段 定值（A） | 1 | 8BCA | 35786
3018 | 数值型 | L08：过流三段 时间（s） | 1 | 8BCB | 35787
3019 | 投退型 | L08：零序过流一段 告警投退 | 1 | 8BCC | 35788
3020 | 投退型 | L08：零序过流一段 出口投退 | 1 | 8BCD | 35789
3021 | 数值型 | L08：零序过流一段 定值（A） | 1 | 8BCE | 35790
3022 | 数值型 | L08：零序过流一段 时间（s） | 1 | 8BCF | 35791
3023 | 投退型 | L08：零序过流二段 告警投退 | 1 | 8BD0 | 35792
3024 | 投退型 | L08：零序过流二段 出口投退 | 1 | 8BD1 | 35793
3025 | 数值型 | L08：零序过流二段 定值（A） | 1 | 8BD2 | 35794
3026 | 数值型 | L08：零序过流二段 时间（s） | 1 | 8BD3 | 35795
3027 | 投退型 | L08：小电流接地告警 投退 | 1 | 8BD4 | 35796
3028 | 数值型 | L08：小电流接地告警 时间（s） | 1 | 8BD5 | 35797
3029 | 投退型 | L08：事故总判小电流接地告警投退 | 1 | 8BD6 | 35798
3030 | 投退型 | L08：检合环投退 | 1 | 8BD7 | 35799
3031 | 数值型 | L08：检同期压差闭锁定值（V） | 1 | 8BD8 | 35800
3032 | 数值型 | L08：检同期角差闭锁定值（°） | 1 | 8BD9 | 35801
3033 | 数值型 | L08：同期复归时间（s） | 1 | 8BDA | 35802
3034 | 投退型 | L08：过流加速保护 投退 | 1 | 8BDB | 35803
3035 | 数值型 | L08：过流加速保护 定值（A） | 1 | 8BDC | 35804
3036 | 数值型 | L08：过流加速动作 时间（s） | 1 | 8BDD | 35805
3037 | 投退型 | L08：零序过流加速 投退 | 1 | 8BDE | 35806
3038 | 数值型 | L08：零序过流加速 定值（A） | 1 | 8BDF | 35807
3039 | 数值型 | L08：零序过流加速 时间（s） | 1 | 8BE0 | 35808
3040 | 投退型 | L08：遮断电流闭锁 投退 | 1 | 8BE1 | 35809
3041 | 数值型 | L08：遮断电流闭锁 定值（A） | 1 | 8BE2 | 35810
3042 | 投退型 | L08：过流重合闸 投退 | 1 | 8BE3 | 35811
3043 | 数值型 | L08：过流重合闸 次数 | 1 | 8BE4 | 35812
3044 | 数值型 | L08：过流第一次重合时间（s） | 1 | 8BE5 | 35813
3045 | 数值型 | L08：过流第二次重合时间（s） | 1 | 8BE6 | 35814
3046 | 数值型 | L08：过流第三次重合时间（s） | 1 | 8BE7 | 35815
3047 | 投退型 | L08：零流重合闸 投退 | 1 | 8BE8 | 35816
3048 | 数值型 | L08：零流重合闸 次数 | 1 | 8BE9 | 35817
3049 | 数值型 | L08：零流第一次重合时间（s） | 1 | 8BEA | 35818
3050 | 数值型 | L08：零流第二次重合时间（s） | 1 | 8BEB | 35819
3051 | 数值型 | L08：零流第三次重合时间（s） | 1 | 8BEC | 35820
3052 | 投退型 | L08：大电流闭锁重合 投退 | 1 | 8BED | 35821
3053 | 数值型 | L08：大电流闭锁重合 定值（A） | 1 | 8BEE | 35822
3054 | 数值型 | L08：重合闸整组复归时间（s） | 1 | 8BEF | 35823
3055 | 数值型 | L08：重合闸闭锁时间（s） | 1 | 8BF0 | 35824
3056 | 投退型 | L08：操作电源低电压闭锁 投退 | 1 | 8BF1 | 35825
3057 | 数值型 | L08：操作电源低电压闭锁 定值（V） | 1 | 8BF2 | 35826
3058 | 投退型 | L08：低频保护闭锁 投退 | 1 | 8BF3 | 35827
3059 | 数值型 | L08：低频保护 定值（Hz） | 1 | 8BF4 | 35828
3060 | 数值型 | L08：励磁涌流二次谐波闭锁 定值（A） | 1 | 8BF5 | 35829
3061 | 投退型 | L08：励磁涌流二次谐波闭锁 投退 | 1 | 8BF6 | 35830
3062 | 投退型 | L08：非电量保护功能 投退 | 1 | 8BF7 | 35831
3063 | 数值型 | L08：低频保护 时间 （s） | 1 | 8BF8 | 35832
3064 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8BF9 | 35833
3065 | 数值型 | L08：加速段保护 开放时间（s） | 1 | 8BFA | 35834
3066 | 投退型 | L08：重合闸检有压 投退 | 1 | 8BFB | 35835
3067 | 数值型 | L08：重合闸检有压 等待时间（s） | 1 | 8BFC | 35836
3068 | 数值型 | L08：连续分闸 判别时间（s） | 1 | 8BFD | 35837
3069 | 数值型 | L08：连续分闸 判别次数 | 1 | 8BFE | 35838
3070 | 投退型 | L08：零序电压加速 投退 | 1 | 8BFF | 35839
3071 | 数值型 | L08：零序电压加速 定值（V） | 1 | 8C00 | 35840
3072 | 投退型 | L08：小电流接地 跳闸投退 | 1 | 8C01 | 35841
3073 | 数值型 | L08：小电流接地 跳闸时间（s） | 1 | 8C02 | 35842
3074 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C03 | 35843
3075 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C04 | 35844
3076 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C05 | 35845
3077 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C06 | 35846
3078 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C07 | 35847
3079 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C08 | 35848
3080 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C09 | 35849
3081 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C0A | 35850
3082 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C0B | 35851
3083 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C0C | 35852
3084 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C0D | 35853
3085 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C0E | 35854
3086 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C0F | 35855
3087 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C10 | 35856
3088 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C11 | 35857
3089 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C12 | 35858
3090 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C13 | 35859
3091 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C14 | 35860
3092 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C15 | 35861
3093 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C16 | 35862
3094 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C17 | 35863
3095 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C18 | 35864
3096 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C19 | 35865
3097 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C1A | 35866
3098 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C1B | 35867
3099 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C1C | 35868
3100 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C1D | 35869
3101 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C1E | 35870
3102 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C1F | 35871
3103 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C20 | 35872
3104 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C21 | 35873
3105 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C22 | 35874
3106 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C23 | 35875
3107 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C24 | 35876
3108 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C25 | 35877
3109 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C26 | 35878
3110 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C27 | 35879
3111 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C28 | 35880
3112 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C29 | 35881
3113 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C2A | 35882
3114 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C2B | 35883
3115 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C2C | 35884
3116 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C2D | 35885
3117 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C2E | 35886
3118 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C2F | 35887
3119 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C30 | 35888
3120 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C31 | 35889
3121 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C32 | 35890
3122 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C33 | 35891
3123 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C34 | 35892
3124 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C35 | 35893
3125 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C36 | 35894
3126 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C37 | 35895
3127 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C38 | 35896
3128 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C39 | 35897
3129 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C3A | 35898
3130 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C3B | 35899
3131 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C3C | 35900
3132 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C3D | 35901
3133 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C3E | 35902
3134 | 数值型 | L08：备用 | 1 | 8C3F | 35903
3135 | 投退型 | L09：过流一段 告警投退 | 1 | 8C40 | 35904
3136 | 投退型 | L09：过流一段 出口投退 | 1 | 8C41 | 35905
3137 | 数值型 | L09：过流一段 定值（A） | 1 | 8C42 | 35906
3138 | 数值型 | L09：过流一段 时间（s） | 1 | 8C43 | 35907
3139 | 投退型 | L09：过流二段 告警投退 | 1 | 8C44 | 35908
3140 | 投退型 | L09：过流二段 出口投退 | 1 | 8C45 | 35909
3141 | 数值型 | L09：过流二段 定值（A） | 1 | 8C46 | 35910
3142 | 数值型 | L09：过流二段 时间（s） | 1 | 8C47 | 35911
3143 | 投退型 | L09：过流三段 告警投退 | 1 | 8C48 | 35912
3144 | 投退型 | L09：过流三段 出口投退 | 1 | 8C49 | 35913
3145 | 数值型 | L09：过流三段 定值（A） | 1 | 8C4A | 35914
3146 | 数值型 | L09：过流三段 时间（s） | 1 | 8C4B | 35915
3147 | 投退型 | L09：零序过流一段 告警投退 | 1 | 8C4C | 35916
3148 | 投退型 | L09：零序过流一段 出口投退 | 1 | 8C4D | 35917
3149 | 数值型 | L09：零序过流一段 定值（A） | 1 | 8C4E | 35918
3150 | 数值型 | L09：零序过流一段 时间（s） | 1 | 8C4F | 35919
3151 | 投退型 | L09：零序过流二段 告警投退 | 1 | 8C50 | 35920
3152 | 投退型 | L09：零序过流二段 出口投退 | 1 | 8C51 | 35921
3153 | 数值型 | L09：零序过流二段 定值（A） | 1 | 8C52 | 35922
3154 | 数值型 | L09：零序过流二段 时间（s） | 1 | 8C53 | 35923
3155 | 投退型 | L09：小电流接地告警 投退 | 1 | 8C54 | 35924
3156 | 数值型 | L09：小电流接地告警 时间（s） | 1 | 8C55 | 35925
3157 | 投退型 | L09：事故总判小电流接地告警投退 | 1 | 8C56 | 35926
3158 | 投退型 | L09：检合环投退 | 1 | 8C57 | 35927
3159 | 数值型 | L09：检同期压差闭锁定值（V） | 1 | 8C58 | 35928
3160 | 数值型 | L09：检同期角差闭锁定值（°） | 1 | 8C59 | 35929
3161 | 数值型 | L09：同期复归时间（s） | 1 | 8C5A | 35930
3162 | 投退型 | L09：过流加速保护 投退 | 1 | 8C5B | 35931
3163 | 数值型 | L09：过流加速保护 定值（A） | 1 | 8C5C | 35932
3164 | 数值型 | L09：过流加速动作 时间（s） | 1 | 8C5D | 35933
3165 | 投退型 | L09：零序过流加速 投退 | 1 | 8C5E | 35934
3166 | 数值型 | L09：零序过流加速 定值（A） | 1 | 8C5F | 35935
3167 | 数值型 | L09：零序过流加速 时间（s） | 1 | 8C60 | 35936
3168 | 投退型 | L09：遮断电流闭锁 投退 | 1 | 8C61 | 35937
3169 | 数值型 | L09：遮断电流闭锁 定值（A） | 1 | 8C62 | 35938
3170 | 投退型 | L09：过流重合闸 投退 | 1 | 8C63 | 35939
3171 | 数值型 | L09：过流重合闸 次数 | 1 | 8C64 | 35940
3172 | 数值型 | L09：过流第一次重合时间（s） | 1 | 8C65 | 35941
3173 | 数值型 | L09：过流第二次重合时间（s） | 1 | 8C66 | 35942
3174 | 数值型 | L09：过流第三次重合时间（s） | 1 | 8C67 | 35943
3175 | 投退型 | L09：零流重合闸 投退 | 1 | 8C68 | 35944
3176 | 数值型 | L09：零流重合闸 次数 | 1 | 8C69 | 35945
3177 | 数值型 | L09：零流第一次重合时间（s） | 1 | 8C6A | 35946
3178 | 数值型 | L09：零流第二次重合时间（s） | 1 | 8C6B | 35947
3179 | 数值型 | L09：零流第三次重合时间（s） | 1 | 8C6C | 35948
3180 | 投退型 | L09：大电流闭锁重合 投退 | 1 | 8C6D | 35949
3181 | 数值型 | L09：大电流闭锁重合 定值（A） | 1 | 8C6E | 35950
3182 | 数值型 | L09：重合闸整组复归时间（s） | 1 | 8C6F | 35951
3183 | 数值型 | L09：重合闸闭锁时间（s） | 1 | 8C70 | 35952
3184 | 投退型 | L09：操作电源低电压闭锁 投退 | 1 | 8C71 | 35953
3185 | 数值型 | L09：操作电源低电压闭锁 定值（V） | 1 | 8C72 | 35954
3186 | 投退型 | L09：低频保护闭锁 投退 | 1 | 8C73 | 35955
3187 | 数值型 | L09：低频保护 定值（Hz） | 1 | 8C74 | 35956
3188 | 数值型 | L09：励磁涌流二次谐波闭锁 定值（A） | 1 | 8C75 | 35957
3189 | 投退型 | L09：励磁涌流二次谐波闭锁 投退 | 1 | 8C76 | 35958
3190 | 投退型 | L09：非电量保护功能 投退 | 1 | 8C77 | 35959
3191 | 数值型 | L09：低频保护 时间 （s） | 1 | 8C78 | 35960
3192 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8C79 | 35961
3193 | 数值型 | L09：加速段保护 开放时间（s） | 1 | 8C7A | 35962
3194 | 投退型 | L09：重合闸检有压 投退 | 1 | 8C7B | 35963
3195 | 数值型 | L09：重合闸检有压 等待时间（s） | 1 | 8C7C | 35964
3196 | 数值型 | L09：连续分闸 判别时间（s） | 1 | 8C7D | 35965
3197 | 数值型 | L09：连续分闸 判别次数 | 1 | 8C7E | 35966
3198 | 投退型 | L09：零序电压加速 投退 | 1 | 8C7F | 35967
3199 | 数值型 | L09：零序电压加速 定值（V） | 1 | 8C80 | 35968
3200 | 投退型 | L09：小电流接地 跳闸投退 | 1 | 8C81 | 35969
3201 | 数值型 | L09：小电流接地 跳闸时间（s） | 1 | 8C82 | 35970
3202 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8C83 | 35971
3203 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8C84 | 35972
3204 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8C85 | 35973
3205 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8C86 | 35974
3206 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8C87 | 35975
3207 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8C88 | 35976
3208 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8C89 | 35977
3209 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8C8A | 35978
3210 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8C8B | 35979
3211 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8C8C | 35980
3212 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8C8D | 35981
3213 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8C8E | 35982
3214 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8C8F | 35983
3215 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8C90 | 35984
3216 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8C91 | 35985
3217 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8C92 | 35986
3218 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8C93 | 35987
3219 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8C94 | 35988
3220 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8C95 | 35989
3221 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8C96 | 35990
3222 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8C97 | 35991
3223 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8C98 | 35992
3224 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8C99 | 35993
3225 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8C9A | 35994
3226 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8C9B | 35995
3227 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8C9C | 35996
3228 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8C9D | 35997
3229 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8C9E | 35998
3230 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8C9F | 35999
3231 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8CA0 | 36000
3232 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8CA1 | 36001
3233 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8CA2 | 36002
3234 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8CA3 | 36003
3235 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8CA4 | 36004
3236 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8CA5 | 36005
3237 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8CA6 | 36006
3238 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8CA7 | 36007
3239 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8CA8 | 36008
3240 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8CA9 | 36009
3241 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8CAA | 36010
3242 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8CAB | 36011
3243 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8CAC | 36012
3244 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8CAD | 36013
3245 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8CAE | 36014
3246 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8CAF | 36015
3247 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8CB0 | 36016
3248 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8CB1 | 36017
3249 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8CB2 | 36018
3250 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8CB3 | 36019
3251 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8CB4 | 36020
3252 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8CB5 | 36021
3253 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8CB6 | 36022
3254 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8CB7 | 36023
3255 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8CB8 | 36024
3256 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8CB9 | 36025
3257 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8CBA | 36026
3258 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8CBB | 36027
3259 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8CBC | 36028
3260 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8CBD | 36029
3261 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8CBE | 36030
3262 | 数值型 | L09：备用 | 1 | 8CBF | 36031
3263 | 投退型 | L10：过流一段 告警投退 | 1 | 8CC0 | 36032
3264 | 投退型 | L10：过流一段 出口投退 | 1 | 8CC1 | 36033
3265 | 数值型 | L10：过流一段 定值（A） | 1 | 8CC2 | 36034
3266 | 数值型 | L10：过流一段 时间（s） | 1 | 8CC3 | 36035
3267 | 投退型 | L10：过流二段 告警投退 | 1 | 8CC4 | 36036
3268 | 投退型 | L10：过流二段 出口投退 | 1 | 8CC5 | 36037
3269 | 数值型 | L10：过流二段 定值（A） | 1 | 8CC6 | 36038
3270 | 数值型 | L10：过流二段 时间（s） | 1 | 8CC7 | 36039
3271 | 投退型 | L10：过流三段 告警投退 | 1 | 8CC8 | 36040
3272 | 投退型 | L10：过流三段 出口投退 | 1 | 8CC9 | 36041
3273 | 数值型 | L10：过流三段 定值（A） | 1 | 8CCA | 36042
3274 | 数值型 | L10：过流三段 时间（s） | 1 | 8CCB | 36043
3275 | 投退型 | L10：零序过流一段 告警投退 | 1 | 8CCC | 36044
3276 | 投退型 | L10：零序过流一段 出口投退 | 1 | 8CCD | 36045
3277 | 数值型 | L10：零序过流一段 定值（A） | 1 | 8CCE | 36046
3278 | 数值型 | L10：零序过流一段 时间（s） | 1 | 8CCF | 36047
3279 | 投退型 | L10：零序过流二段 告警投退 | 1 | 8CD0 | 36048
3280 | 投退型 | L10：零序过流二段 出口投退 | 1 | 8CD1 | 36049
3281 | 数值型 | L10：零序过流二段 定值（A） | 1 | 8CD2 | 36050
3282 | 数值型 | L10：零序过流二段 时间（s） | 1 | 8CD3 | 36051
3283 | 投退型 | L10：小电流接地告警 投退 | 1 | 8CD4 | 36052
3284 | 数值型 | L10：小电流接地告警 时间（s） | 1 | 8CD5 | 36053
3285 | 投退型 | L10：事故总判小电流接地告警投退 | 1 | 8CD6 | 36054
3286 | 投退型 | L10：检合环投退 | 1 | 8CD7 | 36055
3287 | 数值型 | L10：检同期压差闭锁定值（V） | 1 | 8CD8 | 36056
3288 | 数值型 | L10：检同期角差闭锁定值（°） | 1 | 8CD9 | 36057
3289 | 数值型 | L10：同期复归时间（s） | 1 | 8CDA | 36058
3290 | 投退型 | L10：过流加速保护 投退 | 1 | 8CDB | 36059
3291 | 数值型 | L10：过流加速保护 定值（A） | 1 | 8CDC | 36060
3292 | 数值型 | L10：过流加速动作 时间（s） | 1 | 8CDD | 36061
3293 | 投退型 | L10：零序过流加速 投退 | 1 | 8CDE | 36062
3294 | 数值型 | L10：零序过流加速 定值（A） | 1 | 8CDF | 36063
3295 | 数值型 | L10：零序过流加速 时间（s） | 1 | 8CE0 | 36064
3296 | 投退型 | L10：遮断电流闭锁 投退 | 1 | 8CE1 | 36065
3297 | 数值型 | L10：遮断电流闭锁 定值（A） | 1 | 8CE2 | 36066
3298 | 投退型 | L10：过流重合闸 投退 | 1 | 8CE3 | 36067
3299 | 数值型 | L10：过流重合闸 次数 | 1 | 8CE4 | 36068
3300 | 数值型 | L10：过流第一次重合时间（s） | 1 | 8CE5 | 36069
3301 | 数值型 | L10：过流第二次重合时间（s） | 1 | 8CE6 | 36070
3302 | 数值型 | L10：过流第三次重合时间（s） | 1 | 8CE7 | 36071
3303 | 投退型 | L10：零流重合闸 投退 | 1 | 8CE8 | 36072
3304 | 数值型 | L10：零流重合闸 次数 | 1 | 8CE9 | 36073
3305 | 数值型 | L10：零流第一次重合时间（s） | 1 | 8CEA | 36074
3306 | 数值型 | L10：零流第二次重合时间（s） | 1 | 8CEB | 36075
3307 | 数值型 | L10：零流第三次重合时间（s） | 1 | 8CEC | 36076
3308 | 投退型 | L10：大电流闭锁重合 投退 | 1 | 8CED | 36077
3309 | 数值型 | L10：大电流闭锁重合 定值（A） | 1 | 8CEE | 36078
3310 | 数值型 | L10：重合闸整组复归时间（s） | 1 | 8CEF | 36079
3311 | 数值型 | L10：重合闸闭锁时间（s） | 1 | 8CF0 | 36080
3312 | 投退型 | L10：操作电源低电压闭锁 投退 | 1 | 8CF1 | 36081
3313 | 数值型 | L10：操作电源低电压闭锁 定值（V） | 1 | 8CF2 | 36082
3314 | 投退型 | L10：低频保护闭锁 投退 | 1 | 8CF3 | 36083
3315 | 数值型 | L10：低频保护 定值（Hz） | 1 | 8CF4 | 36084
3316 | 数值型 | L10：励磁涌流二次谐波闭锁 定值（A） | 1 | 8CF5 | 36085
3317 | 投退型 | L10：励磁涌流二次谐波闭锁 投退 | 1 | 8CF6 | 36086
3318 | 投退型 | L10：非电量保护功能 投退 | 1 | 8CF7 | 36087
3319 | 数值型 | L10：低频保护 时间 （s） | 1 | 8CF8 | 36088
3320 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8CF9 | 36089
3321 | 数值型 | L10：加速段保护 开放时间（s） | 1 | 8CFA | 36090
3322 | 投退型 | L10：重合闸检有压 投退 | 1 | 8CFB | 36091
3323 | 数值型 | L10：重合闸检有压 等待时间（s） | 1 | 8CFC | 36092
3324 | 数值型 | L10：连续分闸 判别时间（s） | 1 | 8CFD | 36093
3325 | 数值型 | L10：连续分闸 判别次数 | 1 | 8CFE | 36094
3326 | 投退型 | L10：零序电压加速 投退 | 1 | 8CFF | 36095
3327 | 数值型 | L10：零序电压加速 定值（V） | 1 | 8D00 | 36096
3328 | 投退型 | L10：小电流接地 跳闸投退 | 1 | 8D01 | 36097
3329 | 数值型 | L10：小电流接地 跳闸时间（s） | 1 | 8D02 | 36098
3330 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D03 | 36099
3331 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D04 | 36100
3332 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D05 | 36101
3333 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D06 | 36102
3334 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D07 | 36103
3335 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D08 | 36104
3336 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D09 | 36105
3337 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D0A | 36106
3338 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D0B | 36107
3339 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D0C | 36108
3340 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D0D | 36109
3341 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D0E | 36110
3342 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D0F | 36111
3343 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D10 | 36112
3344 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D11 | 36113
3345 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D12 | 36114
3346 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D13 | 36115
3347 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D14 | 36116
3348 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D15 | 36117
3349 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D16 | 36118
3350 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D17 | 36119
3351 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D18 | 36120
3352 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D19 | 36121
3353 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D1A | 36122
3354 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D1B | 36123
3355 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D1C | 36124
3356 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D1D | 36125
3357 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D1E | 36126
3358 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D1F | 36127
3359 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D20 | 36128
3360 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D21 | 36129
3361 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D22 | 36130
3362 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D23 | 36131
3363 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D24 | 36132
3364 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D25 | 36133
3365 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D26 | 36134
3366 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D27 | 36135
3367 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D28 | 36136
3368 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D29 | 36137
3369 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D2A | 36138
3370 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D2B | 36139
3371 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D2C | 36140
3372 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D2D | 36141
3373 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D2E | 36142
3374 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D2F | 36143
3375 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D30 | 36144
3376 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D31 | 36145
3377 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D32 | 36146
3378 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D33 | 36147
3379 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D34 | 36148
3380 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D35 | 36149
3381 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D36 | 36150
3382 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D37 | 36151
3383 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D38 | 36152
3384 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D39 | 36153
3385 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D3A | 36154
3386 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D3B | 36155
3387 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D3C | 36156
3388 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D3D | 36157
3389 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D3E | 36158
3390 | 数值型 | L10：备用 | 1 | 8D3F | 36159
3391 | 投退型 | L11：过流一段 告警投退 | 1 | 8D40 | 36160
3392 | 投退型 | L11：过流一段 出口投退 | 1 | 8D41 | 36161
3393 | 数值型 | L11：过流一段 定值（A） | 1 | 8D42 | 36162
3394 | 数值型 | L11：过流一段 时间（s） | 1 | 8D43 | 36163
3395 | 投退型 | L11：过流二段 告警投退 | 1 | 8D44 | 36164
3396 | 投退型 | L11：过流二段 出口投退 | 1 | 8D45 | 36165
3397 | 数值型 | L11：过流二段 定值（A） | 1 | 8D46 | 36166
3398 | 数值型 | L11：过流二段 时间（s） | 1 | 8D47 | 36167
3399 | 投退型 | L11：过流三段 告警投退 | 1 | 8D48 | 36168
3400 | 投退型 | L11：过流三段 出口投退 | 1 | 8D49 | 36169
3401 | 数值型 | L11：过流三段 定值（A） | 1 | 8D4A | 36170
3402 | 数值型 | L11：过流三段 时间（s） | 1 | 8D4B | 36171
3403 | 投退型 | L11：零序过流一段 告警投退 | 1 | 8D4C | 36172
3404 | 投退型 | L11：零序过流一段 出口投退 | 1 | 8D4D | 36173
3405 | 数值型 | L11：零序过流一段 定值（A） | 1 | 8D4E | 36174
3406 | 数值型 | L11：零序过流一段 时间（s） | 1 | 8D4F | 36175
3407 | 投退型 | L11：零序过流二段 告警投退 | 1 | 8D50 | 36176
3408 | 投退型 | L11：零序过流二段 出口投退 | 1 | 8D51 | 36177
3409 | 数值型 | L11：零序过流二段 定值（A） | 1 | 8D52 | 36178
3410 | 数值型 | L11：零序过流二段 时间（s） | 1 | 8D53 | 36179
3411 | 投退型 | L11：小电流接地告警 投退 | 1 | 8D54 | 36180
3412 | 数值型 | L11：小电流接地告警 时间（s） | 1 | 8D55 | 36181
3413 | 投退型 | L11：事故总判小电流接地告警投退 | 1 | 8D56 | 36182
3414 | 投退型 | L11：检合环投退 | 1 | 8D57 | 36183
3415 | 数值型 | L11：检同期压差闭锁定值（V） | 1 | 8D58 | 36184
3416 | 数值型 | L11：检同期角差闭锁定值（°） | 1 | 8D59 | 36185
3417 | 数值型 | L11：同期复归时间（s） | 1 | 8D5A | 36186
3418 | 投退型 | L11：过流加速保护 投退 | 1 | 8D5B | 36187
3419 | 数值型 | L11：过流加速保护 定值（A） | 1 | 8D5C | 36188
3420 | 数值型 | L11：过流加速动作 时间（s） | 1 | 8D5D | 36189
3421 | 投退型 | L11：零序过流加速 投退 | 1 | 8D5E | 36190
3422 | 数值型 | L11：零序过流加速 定值（A） | 1 | 8D5F | 36191
3423 | 数值型 | L11：零序过流加速 时间（s） | 1 | 8D60 | 36192
3424 | 投退型 | L11：遮断电流闭锁 投退 | 1 | 8D61 | 36193
3425 | 数值型 | L11：遮断电流闭锁 定值（A） | 1 | 8D62 | 36194
3426 | 投退型 | L11：过流重合闸 投退 | 1 | 8D63 | 36195
3427 | 数值型 | L11：过流重合闸 次数 | 1 | 8D64 | 36196
3428 | 数值型 | L11：过流第一次重合时间（s） | 1 | 8D65 | 36197
3429 | 数值型 | L11：过流第二次重合时间（s） | 1 | 8D66 | 36198
3430 | 数值型 | L11：过流第三次重合时间（s） | 1 | 8D67 | 36199
3431 | 投退型 | L11：零流重合闸 投退 | 1 | 8D68 | 36200
3432 | 数值型 | L11：零流重合闸 次数 | 1 | 8D69 | 36201
3433 | 数值型 | L11：零流第一次重合时间（s） | 1 | 8D6A | 36202
3434 | 数值型 | L11：零流第二次重合时间（s） | 1 | 8D6B | 36203
3435 | 数值型 | L11：零流第三次重合时间（s） | 1 | 8D6C | 36204
3436 | 投退型 | L11：大电流闭锁重合 投退 | 1 | 8D6D | 36205
3437 | 数值型 | L11：大电流闭锁重合 定值（A） | 1 | 8D6E | 36206
3438 | 数值型 | L11：重合闸整组复归时间（s） | 1 | 8D6F | 36207
3439 | 数值型 | L11：重合闸闭锁时间（s） | 1 | 8D70 | 36208
3440 | 投退型 | L11：操作电源低电压闭锁 投退 | 1 | 8D71 | 36209
3441 | 数值型 | L11：操作电源低电压闭锁 定值（V） | 1 | 8D72 | 36210
3442 | 投退型 | L11：低频保护闭锁 投退 | 1 | 8D73 | 36211
3443 | 数值型 | L11：低频保护 定值（Hz） | 1 | 8D74 | 36212
3444 | 数值型 | L11：励磁涌流二次谐波闭锁 定值（A） | 1 | 8D75 | 36213
3445 | 投退型 | L11：励磁涌流二次谐波闭锁 投退 | 1 | 8D76 | 36214
3446 | 投退型 | L11：非电量保护功能 投退 | 1 | 8D77 | 36215
3447 | 数值型 | L11：低频保护 时间 （s） | 1 | 8D78 | 36216
3448 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8D79 | 36217
3449 | 数值型 | L11：加速段保护 开放时间（s） | 1 | 8D7A | 36218
3450 | 投退型 | L11：重合闸检有压 投退 | 1 | 8D7B | 36219
3451 | 数值型 | L11：重合闸检有压 等待时间（s） | 1 | 8D7C | 36220
3452 | 数值型 | L11：连续分闸 判别时间（s） | 1 | 8D7D | 36221
3453 | 数值型 | L11：连续分闸 判别次数 | 1 | 8D7E | 36222
3454 | 投退型 | L11：零序电压加速 投退 | 1 | 8D7F | 36223
3455 | 数值型 | L11：零序电压加速 定值（V） | 1 | 8D80 | 36224
3456 | 投退型 | L11：小电流接地 跳闸投退 | 1 | 8D81 | 36225
3457 | 数值型 | L11：小电流接地 跳闸时间（s） | 1 | 8D82 | 36226
3458 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8D83 | 36227
3459 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8D84 | 36228
3460 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8D85 | 36229
3461 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8D86 | 36230
3462 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8D87 | 36231
3463 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8D88 | 36232
3464 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8D89 | 36233
3465 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8D8A | 36234
3466 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8D8B | 36235
3467 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8D8C | 36236
3468 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8D8D | 36237
3469 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8D8E | 36238
3470 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8D8F | 36239
3471 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8D90 | 36240
3472 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8D91 | 36241
3473 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8D92 | 36242
3474 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8D93 | 36243
3475 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8D94 | 36244
3476 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8D95 | 36245
3477 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8D96 | 36246
3478 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8D97 | 36247
3479 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8D98 | 36248
3480 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8D99 | 36249
3481 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8D9A | 36250
3482 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8D9B | 36251
3483 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8D9C | 36252
3484 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8D9D | 36253
3485 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8D9E | 36254
3486 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8D9F | 36255
3487 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8DA0 | 36256
3488 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8DA1 | 36257
3489 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8DA2 | 36258
3490 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8DA3 | 36259
3491 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8DA4 | 36260
3492 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8DA5 | 36261
3493 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8DA6 | 36262
3494 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8DA7 | 36263
3495 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8DA8 | 36264
3496 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8DA9 | 36265
3497 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8DAA | 36266
3498 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8DAB | 36267
3499 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8DAC | 36268
3500 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8DAD | 36269
3501 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8DAE | 36270
3502 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8DAF | 36271
3503 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8DB0 | 36272
3504 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8DB1 | 36273
3505 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8DB2 | 36274
3506 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8DB3 | 36275
3507 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8DB4 | 36276
3508 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8DB5 | 36277
3509 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8DB6 | 36278
3510 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8DB7 | 36279
3511 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8DB8 | 36280
3512 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8DB9 | 36281
3513 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8DBA | 36282
3514 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8DBB | 36283
3515 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8DBC | 36284
3516 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8DBD | 36285
3517 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8DBE | 36286
3518 | 数值型 | L11：备用 | 1 | 8DBF | 36287
3519 | 投退型 | L12：过流一段 告警投退 | 1 | 8DC0 | 36288
3520 | 投退型 | L12：过流一段 出口投退 | 1 | 8DC1 | 36289
3521 | 数值型 | L12：过流一段 定值（A） | 1 | 8DC2 | 36290
3522 | 数值型 | L12：过流一段 时间（s） | 1 | 8DC3 | 36291
3523 | 投退型 | L12：过流二段 告警投退 | 1 | 8DC4 | 36292
3524 | 投退型 | L12：过流二段 出口投退 | 1 | 8DC5 | 36293
3525 | 数值型 | L12：过流二段 定值（A） | 1 | 8DC6 | 36294
3526 | 数值型 | L12：过流二段 时间（s） | 1 | 8DC7 | 36295
3527 | 投退型 | L12：过流三段 告警投退 | 1 | 8DC8 | 36296
3528 | 投退型 | L12：过流三段 出口投退 | 1 | 8DC9 | 36297
3529 | 数值型 | L12：过流三段 定值（A） | 1 | 8DCA | 36298
3530 | 数值型 | L12：过流三段 时间（s） | 1 | 8DCB | 36299
3531 | 投退型 | L12：零序过流一段 告警投退 | 1 | 8DCC | 36300
3532 | 投退型 | L12：零序过流一段 出口投退 | 1 | 8DCD | 36301
3533 | 数值型 | L12：零序过流一段 定值（A） | 1 | 8DCE | 36302
3534 | 数值型 | L12：零序过流一段 时间（s） | 1 | 8DCF | 36303
3535 | 投退型 | L12：零序过流二段 告警投退 | 1 | 8DD0 | 36304
3536 | 投退型 | L12：零序过流二段 出口投退 | 1 | 8DD1 | 36305
3537 | 数值型 | L12：零序过流二段 定值（A） | 1 | 8DD2 | 36306
3538 | 数值型 | L12：零序过流二段 时间（s） | 1 | 8DD3 | 36307
3539 | 投退型 | L12：小电流接地告警 投退 | 1 | 8DD4 | 36308
3540 | 数值型 | L12：小电流接地告警 时间（s） | 1 | 8DD5 | 36309
3541 | 投退型 | L12：事故总判小电流接地告警投退 | 1 | 8DD6 | 36310
3542 | 投退型 | L12：检合环投退 | 1 | 8DD7 | 36311
3543 | 数值型 | L12：检同期压差闭锁定值（V） | 1 | 8DD8 | 36312
3544 | 数值型 | L12：检同期角差闭锁定值（°） | 1 | 8DD9 | 36313
3545 | 数值型 | L12：同期复归时间（s） | 1 | 8DDA | 36314
3546 | 投退型 | L12：过流加速保护 投退 | 1 | 8DDB | 36315
3547 | 数值型 | L12：过流加速保护 定值（A） | 1 | 8DDC | 36316
3548 | 数值型 | L12：过流加速动作 时间（s） | 1 | 8DDD | 36317
3549 | 投退型 | L12：零序过流加速 投退 | 1 | 8DDE | 36318
3550 | 数值型 | L12：零序过流加速 定值（A） | 1 | 8DDF | 36319
3551 | 数值型 | L12：零序过流加速 时间（s） | 1 | 8DE0 | 36320
3552 | 投退型 | L12：遮断电流闭锁 投退 | 1 | 8DE1 | 36321
3553 | 数值型 | L12：遮断电流闭锁 定值（A） | 1 | 8DE2 | 36322
3554 | 投退型 | L12：过流重合闸 投退 | 1 | 8DE3 | 36323
3555 | 数值型 | L12：过流重合闸 次数 | 1 | 8DE4 | 36324
3556 | 数值型 | L12：过流第一次重合时间（s） | 1 | 8DE5 | 36325
3557 | 数值型 | L12：过流第二次重合时间（s） | 1 | 8DE6 | 36326
3558 | 数值型 | L12：过流第三次重合时间（s） | 1 | 8DE7 | 36327
3559 | 投退型 | L12：零流重合闸 投退 | 1 | 8DE8 | 36328
3560 | 数值型 | L12：零流重合闸 次数 | 1 | 8DE9 | 36329
3561 | 数值型 | L12：零流第一次重合时间（s） | 1 | 8DEA | 36330
3562 | 数值型 | L12：零流第二次重合时间（s） | 1 | 8DEB | 36331
3563 | 数值型 | L12：零流第三次重合时间（s） | 1 | 8DEC | 36332
3564 | 投退型 | L12：大电流闭锁重合 投退 | 1 | 8DED | 36333
3565 | 数值型 | L12：大电流闭锁重合 定值（A） | 1 | 8DEE | 36334
3566 | 数值型 | L12：重合闸整组复归时间（s） | 1 | 8DEF | 36335
3567 | 数值型 | L12：重合闸闭锁时间（s） | 1 | 8DF0 | 36336
3568 | 投退型 | L12：操作电源低电压闭锁 投退 | 1 | 8DF1 | 36337
3569 | 数值型 | L12：操作电源低电压闭锁 定值（V） | 1 | 8DF2 | 36338
3570 | 投退型 | L12：低频保护闭锁 投退 | 1 | 8DF3 | 36339
3571 | 数值型 | L12：低频保护 定值（Hz） | 1 | 8DF4 | 36340
3572 | 数值型 | L12：励磁涌流二次谐波闭锁 定值（A） | 1 | 8DF5 | 36341
3573 | 投退型 | L12：励磁涌流二次谐波闭锁 投退 | 1 | 8DF6 | 36342
3574 | 投退型 | L12：非电量保护功能 投退 | 1 | 8DF7 | 36343
3575 | 数值型 | L12：低频保护 时间 （s） | 1 | 8DF8 | 36344
3576 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8DF9 | 36345
3577 | 数值型 | L12：加速段保护 开放时间（s） | 1 | 8DFA | 36346
3578 | 投退型 | L12：重合闸检有压 投退 | 1 | 8DFB | 36347
3579 | 数值型 | L12：重合闸检有压 等待时间（s） | 1 | 8DFC | 36348
3580 | 数值型 | L12：连续分闸 判别时间（s） | 1 | 8DFD | 36349
3581 | 数值型 | L12：连续分闸 判别次数 | 1 | 8DFE | 36350
3582 | 投退型 | L12：零序电压加速 投退 | 1 | 8DFF | 36351
3583 | 数值型 | L12：零序电压加速 定值（V） | 1 | 8E00 | 36352
3584 | 投退型 | L12：小电流接地 跳闸投退 | 1 | 8E01 | 36353
3585 | 数值型 | L12：小电流接地 跳闸时间（s） | 1 | 8E02 | 36354
3586 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E03 | 36355
3587 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E04 | 36356
3588 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E05 | 36357
3589 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E06 | 36358
3590 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E07 | 36359
3591 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E08 | 36360
3592 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E09 | 36361
3593 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E0A | 36362
3594 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E0B | 36363
3595 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E0C | 36364
3596 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E0D | 36365
3597 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E0E | 36366
3598 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E0F | 36367
3599 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E10 | 36368
3600 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E11 | 36369
3601 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E12 | 36370
3602 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E13 | 36371
3603 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E14 | 36372
3604 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E15 | 36373
3605 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E16 | 36374
3606 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E17 | 36375
3607 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E18 | 36376
3608 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E19 | 36377
3609 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E1A | 36378
3610 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E1B | 36379
3611 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E1C | 36380
3612 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E1D | 36381
3613 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E1E | 36382
3614 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E1F | 36383
3615 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E20 | 36384
3616 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E21 | 36385
3617 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E22 | 36386
3618 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E23 | 36387
3619 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E24 | 36388
3620 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E25 | 36389
3621 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E26 | 36390
3622 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E27 | 36391
3623 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E28 | 36392
3624 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E29 | 36393
3625 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E2A | 36394
3626 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E2B | 36395
3627 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E2C | 36396
3628 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E2D | 36397
3629 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E2E | 36398
3630 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E2F | 36399
3631 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E30 | 36400
3632 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E31 | 36401
3633 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E32 | 36402
3634 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E33 | 36403
3635 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E34 | 36404
3636 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E35 | 36405
3637 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E36 | 36406
3638 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E37 | 36407
3639 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E38 | 36408
3640 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E39 | 36409
3641 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E3A | 36410
3642 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E3B | 36411
3643 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E3C | 36412
3644 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E3D | 36413
3645 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E3E | 36414
3646 | 数值型 | L12：备用 | 1 | 8E3F | 36415
3647 | 投退型 | L13：过流一段 告警投退 | 1 | 8E40 | 36416
3648 | 投退型 | L13：过流一段 出口投退 | 1 | 8E41 | 36417
3649 | 数值型 | L13：过流一段 定值（A） | 1 | 8E42 | 36418
3650 | 数值型 | L13：过流一段 时间（s） | 1 | 8E43 | 36419
3651 | 投退型 | L13：过流二段 告警投退 | 1 | 8E44 | 36420
3652 | 投退型 | L13：过流二段 出口投退 | 1 | 8E45 | 36421
3653 | 数值型 | L13：过流二段 定值（A） | 1 | 8E46 | 36422
3654 | 数值型 | L13：过流二段 时间（s） | 1 | 8E47 | 36423
3655 | 投退型 | L13：过流三段 告警投退 | 1 | 8E48 | 36424
3656 | 投退型 | L13：过流三段 出口投退 | 1 | 8E49 | 36425
3657 | 数值型 | L13：过流三段 定值（A） | 1 | 8E4A | 36426
3658 | 数值型 | L13：过流三段 时间（s） | 1 | 8E4B | 36427
3659 | 投退型 | L13：零序过流一段 告警投退 | 1 | 8E4C | 36428
3660 | 投退型 | L13：零序过流一段 出口投退 | 1 | 8E4D | 36429
3661 | 数值型 | L13：零序过流一段 定值（A） | 1 | 8E4E | 36430
3662 | 数值型 | L13：零序过流一段 时间（s） | 1 | 8E4F | 36431
3663 | 投退型 | L13：零序过流二段 告警投退 | 1 | 8E50 | 36432
3664 | 投退型 | L13：零序过流二段 出口投退 | 1 | 8E51 | 36433
3665 | 数值型 | L13：零序过流二段 定值（A） | 1 | 8E52 | 36434
3666 | 数值型 | L13：零序过流二段 时间（s） | 1 | 8E53 | 36435
3667 | 投退型 | L13：小电流接地告警 投退 | 1 | 8E54 | 36436
3668 | 数值型 | L13：小电流接地告警 时间（s） | 1 | 8E55 | 36437
3669 | 投退型 | L13：事故总判小电流接地告警投退 | 1 | 8E56 | 36438
3670 | 投退型 | L13：检合环投退 | 1 | 8E57 | 36439
3671 | 数值型 | L13：检同期压差闭锁定值（V） | 1 | 8E58 | 36440
3672 | 数值型 | L13：检同期角差闭锁定值（°） | 1 | 8E59 | 36441
3673 | 数值型 | L13：同期复归时间（s） | 1 | 8E5A | 36442
3674 | 投退型 | L13：过流加速保护 投退 | 1 | 8E5B | 36443
3675 | 数值型 | L13：过流加速保护 定值（A） | 1 | 8E5C | 36444
3676 | 数值型 | L13：过流加速动作 时间（s） | 1 | 8E5D | 36445
3677 | 投退型 | L13：零序过流加速 投退 | 1 | 8E5E | 36446
3678 | 数值型 | L13：零序过流加速 定值（A） | 1 | 8E5F | 36447
3679 | 数值型 | L13：零序过流加速 时间（s） | 1 | 8E60 | 36448
3680 | 投退型 | L13：遮断电流闭锁 投退 | 1 | 8E61 | 36449
3681 | 数值型 | L13：遮断电流闭锁 定值（A） | 1 | 8E62 | 36450
3682 | 投退型 | L13：过流重合闸 投退 | 1 | 8E63 | 36451
3683 | 数值型 | L13：过流重合闸 次数 | 1 | 8E64 | 36452
3684 | 数值型 | L13：过流第一次重合时间（s） | 1 | 8E65 | 36453
3685 | 数值型 | L13：过流第二次重合时间（s） | 1 | 8E66 | 36454
3686 | 数值型 | L13：过流第三次重合时间（s） | 1 | 8E67 | 36455
3687 | 投退型 | L13：零流重合闸 投退 | 1 | 8E68 | 36456
3688 | 数值型 | L13：零流重合闸 次数 | 1 | 8E69 | 36457
3689 | 数值型 | L13：零流第一次重合时间（s） | 1 | 8E6A | 36458
3690 | 数值型 | L13：零流第二次重合时间（s） | 1 | 8E6B | 36459
3691 | 数值型 | L13：零流第三次重合时间（s） | 1 | 8E6C | 36460
3692 | 投退型 | L13：大电流闭锁重合 投退 | 1 | 8E6D | 36461
3693 | 数值型 | L13：大电流闭锁重合 定值（A） | 1 | 8E6E | 36462
3694 | 数值型 | L13：重合闸整组复归时间（s） | 1 | 8E6F | 36463
3695 | 数值型 | L13：重合闸闭锁时间（s） | 1 | 8E70 | 36464
3696 | 投退型 | L13：操作电源低电压闭锁 投退 | 1 | 8E71 | 36465
3697 | 数值型 | L13：操作电源低电压闭锁 定值（V） | 1 | 8E72 | 36466
3698 | 投退型 | L13：低频保护闭锁 投退 | 1 | 8E73 | 36467
3699 | 数值型 | L13：低频保护 定值（Hz） | 1 | 8E74 | 36468
3700 | 数值型 | L13：励磁涌流二次谐波闭锁 定值（A） | 1 | 8E75 | 36469
3701 | 投退型 | L13：励磁涌流二次谐波闭锁 投退 | 1 | 8E76 | 36470
3702 | 投退型 | L13：非电量保护功能 投退 | 1 | 8E77 | 36471
3703 | 数值型 | L13：低频保护 时间 （s） | 1 | 8E78 | 36472
3704 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8E79 | 36473
3705 | 数值型 | L13：加速段保护 开放时间（s） | 1 | 8E7A | 36474
3706 | 投退型 | L13：重合闸检有压 投退 | 1 | 8E7B | 36475
3707 | 数值型 | L13：重合闸检有压 等待时间（s） | 1 | 8E7C | 36476
3708 | 数值型 | L13：连续分闸 判别时间（s） | 1 | 8E7D | 36477
3709 | 数值型 | L13：连续分闸 判别次数 | 1 | 8E7E | 36478
3710 | 投退型 | L13：零序电压加速 投退 | 1 | 8E7F | 36479
3711 | 数值型 | L13：零序电压加速 定值（V） | 1 | 8E80 | 36480
3712 | 投退型 | L13：小电流接地 跳闸投退 | 1 | 8E81 | 36481
3713 | 数值型 | L13：小电流接地 跳闸时间（s） | 1 | 8E82 | 36482
3714 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8E83 | 36483
3715 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8E84 | 36484
3716 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8E85 | 36485
3717 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8E86 | 36486
3718 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8E87 | 36487
3719 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8E88 | 36488
3720 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8E89 | 36489
3721 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8E8A | 36490
3722 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8E8B | 36491
3723 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8E8C | 36492
3724 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8E8D | 36493
3725 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8E8E | 36494
3726 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8E8F | 36495
3727 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8E90 | 36496
3728 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8E91 | 36497
3729 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8E92 | 36498
3730 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8E93 | 36499
3731 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8E94 | 36500
3732 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8E95 | 36501
3733 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8E96 | 36502
3734 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8E97 | 36503
3735 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8E98 | 36504
3736 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8E99 | 36505
3737 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8E9A | 36506
3738 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8E9B | 36507
3739 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8E9C | 36508
3740 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8E9D | 36509
3741 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8E9E | 36510
3742 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8E9F | 36511
3743 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8EA0 | 36512
3744 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8EA1 | 36513
3745 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8EA2 | 36514
3746 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8EA3 | 36515
3747 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8EA4 | 36516
3748 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8EA5 | 36517
3749 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8EA6 | 36518
3750 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8EA7 | 36519
3751 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8EA8 | 36520
3752 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8EA9 | 36521
3753 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8EAA | 36522
3754 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8EAB | 36523
3755 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8EAC | 36524
3756 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8EAD | 36525
3757 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8EAE | 36526
3758 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8EAF | 36527
3759 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8EB0 | 36528
3760 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8EB1 | 36529
3761 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8EB2 | 36530
3762 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8EB3 | 36531
3763 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8EB4 | 36532
3764 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8EB5 | 36533
3765 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8EB6 | 36534
3766 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8EB7 | 36535
3767 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8EB8 | 36536
3768 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8EB9 | 36537
3769 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8EBA | 36538
3770 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8EBB | 36539
3771 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8EBC | 36540
3772 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8EBD | 36541
3773 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8EBE | 36542
3774 | 数值型 | L13：备用 | 1 | 8EBF | 36543
3775 | 投退型 | L14：过流一段 告警投退 | 1 | 8EC0 | 36544
3776 | 投退型 | L14：过流一段 出口投退 | 1 | 8EC1 | 36545
3777 | 数值型 | L14：过流一段 定值（A） | 1 | 8EC2 | 36546
3778 | 数值型 | L14：过流一段 时间（s） | 1 | 8EC3 | 36547
3779 | 投退型 | L14：过流二段 告警投退 | 1 | 8EC4 | 36548
3780 | 投退型 | L14：过流二段 出口投退 | 1 | 8EC5 | 36549
3781 | 数值型 | L14：过流二段 定值（A） | 1 | 8EC6 | 36550
3782 | 数值型 | L14：过流二段 时间（s） | 1 | 8EC7 | 36551
3783 | 投退型 | L14：过流三段 告警投退 | 1 | 8EC8 | 36552
3784 | 投退型 | L14：过流三段 出口投退 | 1 | 8EC9 | 36553
3785 | 数值型 | L14：过流三段 定值（A） | 1 | 8ECA | 36554
3786 | 数值型 | L14：过流三段 时间（s） | 1 | 8ECB | 36555
3787 | 投退型 | L14：零序过流一段 告警投退 | 1 | 8ECC | 36556
3788 | 投退型 | L14：零序过流一段 出口投退 | 1 | 8ECD | 36557
3789 | 数值型 | L14：零序过流一段 定值（A） | 1 | 8ECE | 36558
3790 | 数值型 | L14：零序过流一段 时间（s） | 1 | 8ECF | 36559
3791 | 投退型 | L14：零序过流二段 告警投退 | 1 | 8ED0 | 36560
3792 | 投退型 | L14：零序过流二段 出口投退 | 1 | 8ED1 | 36561
3793 | 数值型 | L14：零序过流二段 定值（A） | 1 | 8ED2 | 36562
3794 | 数值型 | L14：零序过流二段 时间（s） | 1 | 8ED3 | 36563
3795 | 投退型 | L14：小电流接地告警 投退 | 1 | 8ED4 | 36564
3796 | 数值型 | L14：小电流接地告警 时间（s） | 1 | 8ED5 | 36565
3797 | 投退型 | L14：事故总判小电流接地告警投退 | 1 | 8ED6 | 36566
3798 | 投退型 | L14：检合环投退 | 1 | 8ED7 | 36567
3799 | 数值型 | L14：检同期压差闭锁定值（V） | 1 | 8ED8 | 36568
3800 | 数值型 | L14：检同期角差闭锁定值（°） | 1 | 8ED9 | 36569
3801 | 数值型 | L14：同期复归时间（s） | 1 | 8EDA | 36570
3802 | 投退型 | L14：过流加速保护 投退 | 1 | 8EDB | 36571
3803 | 数值型 | L14：过流加速保护 定值（A） | 1 | 8EDC | 36572
3804 | 数值型 | L14：过流加速动作 时间（s） | 1 | 8EDD | 36573
3805 | 投退型 | L14：零序过流加速 投退 | 1 | 8EDE | 36574
3806 | 数值型 | L14：零序过流加速 定值（A） | 1 | 8EDF | 36575
3807 | 数值型 | L14：零序过流加速 时间（s） | 1 | 8EE0 | 36576
3808 | 投退型 | L14：遮断电流闭锁 投退 | 1 | 8EE1 | 36577
3809 | 数值型 | L14：遮断电流闭锁 定值（A） | 1 | 8EE2 | 36578
3810 | 投退型 | L14：过流重合闸 投退 | 1 | 8EE3 | 36579
3811 | 数值型 | L14：过流重合闸 次数 | 1 | 8EE4 | 36580
3812 | 数值型 | L14：过流第一次重合时间（s） | 1 | 8EE5 | 36581
3813 | 数值型 | L14：过流第二次重合时间（s） | 1 | 8EE6 | 36582
3814 | 数值型 | L14：过流第三次重合时间（s） | 1 | 8EE7 | 36583
3815 | 投退型 | L14：零流重合闸 投退 | 1 | 8EE8 | 36584
3816 | 数值型 | L14：零流重合闸 次数 | 1 | 8EE9 | 36585
3817 | 数值型 | L14：零流第一次重合时间（s） | 1 | 8EEA | 36586
3818 | 数值型 | L14：零流第二次重合时间（s） | 1 | 8EEB | 36587
3819 | 数值型 | L14：零流第三次重合时间（s） | 1 | 8EEC | 36588
3820 | 投退型 | L14：大电流闭锁重合 投退 | 1 | 8EED | 36589
3821 | 数值型 | L14：大电流闭锁重合 定值（A） | 1 | 8EEE | 36590
3822 | 数值型 | L14：重合闸整组复归时间（s） | 1 | 8EEF | 36591
3823 | 数值型 | L14：重合闸闭锁时间（s） | 1 | 8EF0 | 36592
3824 | 投退型 | L14：操作电源低电压闭锁 投退 | 1 | 8EF1 | 36593
3825 | 数值型 | L14：操作电源低电压闭锁 定值（V） | 1 | 8EF2 | 36594
3826 | 投退型 | L14：低频保护闭锁 投退 | 1 | 8EF3 | 36595
3827 | 数值型 | L14：低频保护 定值（Hz） | 1 | 8EF4 | 36596
3828 | 数值型 | L14：励磁涌流二次谐波闭锁 定值（A） | 1 | 8EF5 | 36597
3829 | 投退型 | L14：励磁涌流二次谐波闭锁 投退 | 1 | 8EF6 | 36598
3830 | 投退型 | L14：非电量保护功能 投退 | 1 | 8EF7 | 36599
3831 | 数值型 | L14：低频保护 时间 （s） | 1 | 8EF8 | 36600
3832 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8EF9 | 36601
3833 | 数值型 | L14：加速段保护 开放时间（s） | 1 | 8EFA | 36602
3834 | 投退型 | L14：重合闸检有压 投退 | 1 | 8EFB | 36603
3835 | 数值型 | L14：重合闸检有压 等待时间（s） | 1 | 8EFC | 36604
3836 | 数值型 | L14：连续分闸 判别时间（s） | 1 | 8EFD | 36605
3837 | 数值型 | L14：连续分闸 判别次数 | 1 | 8EFE | 36606
3838 | 投退型 | L14：零序电压加速 投退 | 1 | 8EFF | 36607
3839 | 数值型 | L14：零序电压加速 定值（V） | 1 | 8F00 | 36608
3840 | 投退型 | L14：小电流接地 跳闸投退 | 1 | 8F01 | 36609
3841 | 数值型 | L14：小电流接地 跳闸时间（s） | 1 | 8F02 | 36610
3842 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F03 | 36611
3843 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F04 | 36612
3844 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F05 | 36613
3845 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F06 | 36614
3846 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F07 | 36615
3847 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F08 | 36616
3848 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F09 | 36617
3849 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F0A | 36618
3850 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F0B | 36619
3851 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F0C | 36620
3852 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F0D | 36621
3853 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F0E | 36622
3854 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F0F | 36623
3855 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F10 | 36624
3856 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F11 | 36625
3857 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F12 | 36626
3858 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F13 | 36627
3859 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F14 | 36628
3860 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F15 | 36629
3861 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F16 | 36630
3862 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F17 | 36631
3863 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F18 | 36632
3864 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F19 | 36633
3865 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F1A | 36634
3866 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F1B | 36635
3867 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F1C | 36636
3868 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F1D | 36637
3869 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F1E | 36638
3870 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F1F | 36639
3871 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F20 | 36640
3872 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F21 | 36641
3873 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F22 | 36642
3874 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F23 | 36643
3875 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F24 | 36644
3876 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F25 | 36645
3877 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F26 | 36646
3878 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F27 | 36647
3879 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F28 | 36648
3880 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F29 | 36649
3881 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F2A | 36650
3882 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F2B | 36651
3883 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F2C | 36652
3884 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F2D | 36653
3885 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F2E | 36654
3886 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F2F | 36655
3887 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F30 | 36656
3888 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F31 | 36657
3889 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F32 | 36658
3890 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F33 | 36659
3891 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F34 | 36660
3892 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F35 | 36661
3893 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F36 | 36662
3894 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F37 | 36663
3895 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F38 | 36664
3896 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F39 | 36665
3897 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F3A | 36666
3898 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F3B | 36667
3899 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F3C | 36668
3900 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F3D | 36669
3901 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F3E | 36670
3902 | 数值型 | L14：备用 | 1 | 8F3F | 36671
3903 | 投退型 | L15：过流一段 告警投退 | 1 | 8F40 | 36672
3904 | 投退型 | L15：过流一段 出口投退 | 1 | 8F41 | 36673
3905 | 数值型 | L15：过流一段 定值（A） | 1 | 8F42 | 36674
3906 | 数值型 | L15：过流一段 时间（s） | 1 | 8F43 | 36675
3907 | 投退型 | L15：过流二段 告警投退 | 1 | 8F44 | 36676
3908 | 投退型 | L15：过流二段 出口投退 | 1 | 8F45 | 36677
3909 | 数值型 | L15：过流二段 定值（A） | 1 | 8F46 | 36678
3910 | 数值型 | L15：过流二段 时间（s） | 1 | 8F47 | 36679
3911 | 投退型 | L15：过流三段 告警投退 | 1 | 8F48 | 36680
3912 | 投退型 | L15：过流三段 出口投退 | 1 | 8F49 | 36681
3913 | 数值型 | L15：过流三段 定值（A） | 1 | 8F4A | 36682
3914 | 数值型 | L15：过流三段 时间（s） | 1 | 8F4B | 36683
3915 | 投退型 | L15：零序过流一段 告警投退 | 1 | 8F4C | 36684
3916 | 投退型 | L15：零序过流一段 出口投退 | 1 | 8F4D | 36685
3917 | 数值型 | L15：零序过流一段 定值（A） | 1 | 8F4E | 36686
3918 | 数值型 | L15：零序过流一段 时间（s） | 1 | 8F4F | 36687
3919 | 投退型 | L15：零序过流二段 告警投退 | 1 | 8F50 | 36688
3920 | 投退型 | L15：零序过流二段 出口投退 | 1 | 8F51 | 36689
3921 | 数值型 | L15：零序过流二段 定值（A） | 1 | 8F52 | 36690
3922 | 数值型 | L15：零序过流二段 时间（s） | 1 | 8F53 | 36691
3923 | 投退型 | L15：小电流接地告警 投退 | 1 | 8F54 | 36692
3924 | 数值型 | L15：小电流接地告警 时间（s） | 1 | 8F55 | 36693
3925 | 投退型 | L15：事故总判小电流接地告警投退 | 1 | 8F56 | 36694
3926 | 投退型 | L15：检合环投退 | 1 | 8F57 | 36695
3927 | 数值型 | L15：检同期压差闭锁定值（V） | 1 | 8F58 | 36696
3928 | 数值型 | L15：检同期角差闭锁定值（°） | 1 | 8F59 | 36697
3929 | 数值型 | L15：同期复归时间（s） | 1 | 8F5A | 36698
3930 | 投退型 | L15：过流加速保护 投退 | 1 | 8F5B | 36699
3931 | 数值型 | L15：过流加速保护 定值（A） | 1 | 8F5C | 36700
3932 | 数值型 | L15：过流加速动作 时间（s） | 1 | 8F5D | 36701
3933 | 投退型 | L15：零序过流加速 投退 | 1 | 8F5E | 36702
3934 | 数值型 | L15：零序过流加速 定值（A） | 1 | 8F5F | 36703
3935 | 数值型 | L15：零序过流加速 时间（s） | 1 | 8F60 | 36704
3936 | 投退型 | L15：遮断电流闭锁 投退 | 1 | 8F61 | 36705
3937 | 数值型 | L15：遮断电流闭锁 定值（A） | 1 | 8F62 | 36706
3938 | 投退型 | L15：过流重合闸 投退 | 1 | 8F63 | 36707
3939 | 数值型 | L15：过流重合闸 次数 | 1 | 8F64 | 36708
3940 | 数值型 | L15：过流第一次重合时间（s） | 1 | 8F65 | 36709
3941 | 数值型 | L15：过流第二次重合时间（s） | 1 | 8F66 | 36710
3942 | 数值型 | L15：过流第三次重合时间（s） | 1 | 8F67 | 36711
3943 | 投退型 | L15：零流重合闸 投退 | 1 | 8F68 | 36712
3944 | 数值型 | L15：零流重合闸 次数 | 1 | 8F69 | 36713
3945 | 数值型 | L15：零流第一次重合时间（s） | 1 | 8F6A | 36714
3946 | 数值型 | L15：零流第二次重合时间（s） | 1 | 8F6B | 36715
3947 | 数值型 | L15：零流第三次重合时间（s） | 1 | 8F6C | 36716
3948 | 投退型 | L15：大电流闭锁重合 投退 | 1 | 8F6D | 36717
3949 | 数值型 | L15：大电流闭锁重合 定值（A） | 1 | 8F6E | 36718
3950 | 数值型 | L15：重合闸整组复归时间（s） | 1 | 8F6F | 36719
3951 | 数值型 | L15：重合闸闭锁时间（s） | 1 | 8F70 | 36720
3952 | 投退型 | L15：操作电源低电压闭锁 投退 | 1 | 8F71 | 36721
3953 | 数值型 | L15：操作电源低电压闭锁 定值（V） | 1 | 8F72 | 36722
3954 | 投退型 | L15：低频保护闭锁 投退 | 1 | 8F73 | 36723
3955 | 数值型 | L15：低频保护 定值（Hz） | 1 | 8F74 | 36724
3956 | 数值型 | L15：励磁涌流二次谐波闭锁 定值（A） | 1 | 8F75 | 36725
3957 | 投退型 | L15：励磁涌流二次谐波闭锁 投退 | 1 | 8F76 | 36726
3958 | 投退型 | L15：非电量保护功能 投退 | 1 | 8F77 | 36727
3959 | 数值型 | L15：低频保护 时间 （s） | 1 | 8F78 | 36728
3960 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8F79 | 36729
3961 | 数值型 | L15：加速段保护 开放时间（s） | 1 | 8F7A | 36730
3962 | 投退型 | L15：重合闸检有压 投退 | 1 | 8F7B | 36731
3963 | 数值型 | L15：重合闸检有压 等待时间（s） | 1 | 8F7C | 36732
3964 | 数值型 | L15：连续分闸 判别时间（s） | 1 | 8F7D | 36733
3965 | 数值型 | L15：连续分闸 判别次数 | 1 | 8F7E | 36734
3966 | 投退型 | L15：零序电压加速 投退 | 1 | 8F7F | 36735
3967 | 数值型 | L15：零序电压加速 定值（V） | 1 | 8F80 | 36736
3968 | 投退型 | L15：小电流接地 跳闸投退 | 1 | 8F81 | 36737
3969 | 数值型 | L15：小电流接地 跳闸时间（s） | 1 | 8F82 | 36738
3970 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8F83 | 36739
3971 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8F84 | 36740
3972 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8F85 | 36741
3973 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8F86 | 36742
3974 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8F87 | 36743
3975 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8F88 | 36744
3976 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8F89 | 36745
3977 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8F8A | 36746
3978 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8F8B | 36747
3979 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8F8C | 36748
3980 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8F8D | 36749
3981 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8F8E | 36750
3982 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8F8F | 36751
3983 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8F90 | 36752
3984 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8F91 | 36753
3985 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8F92 | 36754
3986 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8F93 | 36755
3987 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8F94 | 36756
3988 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8F95 | 36757
3989 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8F96 | 36758
3990 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8F97 | 36759
3991 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8F98 | 36760
3992 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8F99 | 36761
3993 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8F9A | 36762
3994 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8F9B | 36763
3995 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8F9C | 36764
3996 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8F9D | 36765
3997 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8F9E | 36766
3998 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8F9F | 36767
3999 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8FA0 | 36768
4000 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8FA1 | 36769
4001 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8FA2 | 36770
4002 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8FA3 | 36771
4003 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8FA4 | 36772
4004 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8FA5 | 36773
4005 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8FA6 | 36774
4006 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8FA7 | 36775
4007 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8FA8 | 36776
4008 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8FA9 | 36777
4009 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8FAA | 36778
4010 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8FAB | 36779
4011 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8FAC | 36780
4012 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8FAD | 36781
4013 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8FAE | 36782
4014 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8FAF | 36783
4015 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8FB0 | 36784
4016 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8FB1 | 36785
4017 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8FB2 | 36786
4018 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8FB3 | 36787
4019 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8FB4 | 36788
4020 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8FB5 | 36789
4021 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8FB6 | 36790
4022 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8FB7 | 36791
4023 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8FB8 | 36792
4024 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8FB9 | 36793
4025 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8FBA | 36794
4026 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8FBB | 36795
4027 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8FBC | 36796
4028 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8FBD | 36797
4029 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8FBE | 36798
4030 | 数值型 | L15：备用 | 1 | 8FBF | 36799
4031 | 投退型 | L16：过流一段 告警投退 | 1 | 8FC0 | 36800
4032 | 投退型 | L16：过流一段 出口投退 | 1 | 8FC1 | 36801
4033 | 数值型 | L16：过流一段 定值（A） | 1 | 8FC2 | 36802
4034 | 数值型 | L16：过流一段 时间（s） | 1 | 8FC3 | 36803
4035 | 投退型 | L16：过流二段 告警投退 | 1 | 8FC4 | 36804
4036 | 投退型 | L16：过流二段 出口投退 | 1 | 8FC5 | 36805
4037 | 数值型 | L16：过流二段 定值（A） | 1 | 8FC6 | 36806
4038 | 数值型 | L16：过流二段 时间（s） | 1 | 8FC7 | 36807
4039 | 投退型 | L16：过流三段 告警投退 | 1 | 8FC8 | 36808
4040 | 投退型 | L16：过流三段 出口投退 | 1 | 8FC9 | 36809
4041 | 数值型 | L16：过流三段 定值（A） | 1 | 8FCA | 36810
4042 | 数值型 | L16：过流三段 时间（s） | 1 | 8FCB | 36811
4043 | 投退型 | L16：零序过流一段 告警投退 | 1 | 8FCC | 36812
4044 | 投退型 | L16：零序过流一段 出口投退 | 1 | 8FCD | 36813
4045 | 数值型 | L16：零序过流一段 定值（A） | 1 | 8FCE | 36814
4046 | 数值型 | L16：零序过流一段 时间（s） | 1 | 8FCF | 36815
4047 | 投退型 | L16：零序过流二段 告警投退 | 1 | 8FD0 | 36816
4048 | 投退型 | L16：零序过流二段 出口投退 | 1 | 8FD1 | 36817
4049 | 数值型 | L16：零序过流二段 定值（A） | 1 | 8FD2 | 36818
4050 | 数值型 | L16：零序过流二段 时间（s） | 1 | 8FD3 | 36819
4051 | 投退型 | L16：小电流接地告警 投退 | 1 | 8FD4 | 36820
4052 | 数值型 | L16：小电流接地告警 时间（s） | 1 | 8FD5 | 36821
4053 | 投退型 | L16：事故总判小电流接地告警投退 | 1 | 8FD6 | 36822
4054 | 投退型 | L16：检合环投退 | 1 | 8FD7 | 36823
4055 | 数值型 | L16：检同期压差闭锁定值（V） | 1 | 8FD8 | 36824
4056 | 数值型 | L16：检同期角差闭锁定值（°） | 1 | 8FD9 | 36825
4057 | 数值型 | L16：同期复归时间（s） | 1 | 8FDA | 36826
4058 | 投退型 | L16：过流加速保护 投退 | 1 | 8FDB | 36827
4059 | 数值型 | L16：过流加速保护 定值（A） | 1 | 8FDC | 36828
4060 | 数值型 | L16：过流加速动作 时间（s） | 1 | 8FDD | 36829
4061 | 投退型 | L16：零序过流加速 投退 | 1 | 8FDE | 36830
4062 | 数值型 | L16：零序过流加速 定值（A） | 1 | 8FDF | 36831
4063 | 数值型 | L16：零序过流加速 时间（s） | 1 | 8FE0 | 36832
4064 | 投退型 | L16：遮断电流闭锁 投退 | 1 | 8FE1 | 36833
4065 | 数值型 | L16：遮断电流闭锁 定值（A） | 1 | 8FE2 | 36834
4066 | 投退型 | L16：过流重合闸 投退 | 1 | 8FE3 | 36835
4067 | 数值型 | L16：过流重合闸 次数 | 1 | 8FE4 | 36836
4068 | 数值型 | L16：过流第一次重合时间（s） | 1 | 8FE5 | 36837
4069 | 数值型 | L16：过流第二次重合时间（s） | 1 | 8FE6 | 36838
4070 | 数值型 | L16：过流第三次重合时间（s） | 1 | 8FE7 | 36839
4071 | 投退型 | L16：零流重合闸 投退 | 1 | 8FE8 | 36840
4072 | 数值型 | L16：零流重合闸 次数 | 1 | 8FE9 | 36841
4073 | 数值型 | L16：零流第一次重合时间（s） | 1 | 8FEA | 36842
4074 | 数值型 | L16：零流第二次重合时间（s） | 1 | 8FEB | 36843
4075 | 数值型 | L16：零流第三次重合时间（s） | 1 | 8FEC | 36844
4076 | 投退型 | L16：大电流闭锁重合 投退 | 1 | 8FED | 36845
4077 | 数值型 | L16：大电流闭锁重合 定值（A） | 1 | 8FEE | 36846
4078 | 数值型 | L16：重合闸整组复归时间（s） | 1 | 8FEF | 36847
4079 | 数值型 | L16：重合闸闭锁时间（s） | 1 | 8FF0 | 36848
4080 | 投退型 | L16：操作电源低电压闭锁 投退 | 1 | 8FF1 | 36849
4081 | 数值型 | L16：操作电源低电压闭锁 定值（V） | 1 | 8FF2 | 36850
4082 | 投退型 | L16：低频保护闭锁 投退 | 1 | 8FF3 | 36851
4083 | 数值型 | L16：低频保护 定值（Hz） | 1 | 8FF4 | 36852
4084 | 数值型 | L16：励磁涌流二次谐波闭锁 定值（A） | 1 | 8FF5 | 36853
4085 | 投退型 | L16：励磁涌流二次谐波闭锁 投退 | 1 | 8FF6 | 36854
4086 | 投退型 | L16：非电量保护功能 投退 | 1 | 8FF7 | 36855
4087 | 数值型 | L16：低频保护 时间 （s） | 1 | 8FF8 | 36856
4088 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 8FF9 | 36857
4089 | 数值型 | L16：加速段保护 开放时间（s） | 1 | 8FFA | 36858
4090 | 投退型 | L16：重合闸检有压 投退 | 1 | 8FFB | 36859
4091 | 数值型 | L16：重合闸检有压 等待时间（s） | 1 | 8FFC | 36860
4092 | 数值型 | L16：连续分闸 判别时间（s） | 1 | 8FFD | 36861
4093 | 数值型 | L16：连续分闸 判别次数 | 1 | 8FFE | 36862
4094 | 投退型 | L16：零序电压加速 投退 | 1 | 8FFF | 36863
4095 | 数值型 | L16：零序电压加速 定值（V） | 1 | 9000 | 36864
4096 | 投退型 | L16：小电流接地 跳闸投退 | 1 | 9001 | 36865
4097 | 数值型 | L16：小电流接地 跳闸时间（s） | 1 | 9002 | 36866
4098 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 9003 | 36867
4099 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 9004 | 36868
4100 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 9005 | 36869
4101 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 9006 | 36870
4102 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 9007 | 36871
4103 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 9008 | 36872
4104 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 9009 | 36873
4105 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 900A | 36874
4106 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 900B | 36875
4107 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 900C | 36876
4108 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 900D | 36877
4109 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 900E | 36878
4110 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 900F | 36879
4111 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 9010 | 36880
4112 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 9011 | 36881
4113 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 9012 | 36882
4114 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 9013 | 36883
4115 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 9014 | 36884
4116 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 9015 | 36885
4117 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 9016 | 36886
4118 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 9017 | 36887
4119 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 9018 | 36888
4120 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 9019 | 36889
4121 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 901A | 36890
4122 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 901B | 36891
4123 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 901C | 36892
4124 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 901D | 36893
4125 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 901E | 36894
4126 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 901F | 36895
4127 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 9020 | 36896
4128 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 9021 | 36897
4129 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 9022 | 36898
4130 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 9023 | 36899
4131 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 9024 | 36900
4132 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 9025 | 36901
4133 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 9026 | 36902
4134 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 9027 | 36903
4135 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 9028 | 36904
4136 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 9029 | 36905
4137 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 902A | 36906
4138 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 902B | 36907
4139 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 902C | 36908
4140 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 902D | 36909
4141 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 902E | 36910
4142 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 902F | 36911
4143 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 9030 | 36912
4144 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 9031 | 36913
4145 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 9032 | 36914
4146 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 9033 | 36915
4147 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 9034 | 36916
4148 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 9035 | 36917
4149 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 9036 | 36918
4150 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 9037 | 36919
4151 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 9038 | 36920
4152 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 9039 | 36921
4153 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 903A | 36922
4154 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 903B | 36923
4155 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 903C | 36924
4156 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 903D | 36925
4157 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 903E | 36926
4158 | 数值型 | L16：备用 | 1 | 903F | 36927
4352 | 字符型 | SIM卡IP地址 | 1 | 9101 | 37121
4353 | 字符型 | 本机网口1 IP地址 | 1 | 9102 | 37122
4354 | 字符型 | 本机网口1端口号 | 1 | 9103 | 37123
4355 | 字符型 | 备用 | 1 | 9104 | 37124
4356 | 字符型 | 本机IP地址2 | 1 | 9105 | 37125
4357 | 字符型 | 本机端口号2 | 1 | 9106 | 37126
4358 | 字符型 | 备用 | 1 | 9107 | 37127
4359 | 字符型 | SIM卡APN | 1 | 9108 | 37128
4360 | 字符型 | 服务器IP地址 | 1 | 9109 | 37129
4361 | 字符型 | 服务器端口号 | 1 | 910A | 37130
4362 | 字符型 | 服务器IP地址 备用 | 1 | 910B | 37131
4363 | 字符型 | 服务器端口号 备用 | 1 | 910C | 37132
4364 | 数值型 | TCP重连时间间隔 | 1 | 910D | 37133
4365 | 数值型 | 休眠重连次数 | 1 | 910E | 37134
4366 | 数值型 | 重启前重连次数 | 1 | 910F | 37135
4367 | 数值型 | 休眠时间 | 1 | 9110 | 37136
4368 | 字符型 | 参数版本 | 1 | 9111 | 37137
4369 | 投退型 | 发送E5 | 1 | 9112 | 37138
4370 | 投退型 | 发送COS | 1 | 9113 | 37139
4371 | 投退型 | 发送SOE | 1 | 9114 | 37140
4372 | 字符型 | SNTP服务器端口号 | 1 | 9115 | 37141
4373 | 字符型 | SNTP服务器IP地址 | 1 | 9116 | 37142
4374 | 字符型 | SNTP服务器子网掩码 | 1 | 9117 | 37143
4375 | 数值型 | SNTP对时周期 | 1 | 9118 | 37144
4376 | 字符型 | 故障事件遥信信息体地址长度 | 1 | 9119 | 37145
4377 | 字符型 | 加密串口波特率 | 1 | 911A | 37146
4378 | 字符型 | 加密串口校验位 | 1 | 911B | 37147
4379 | 字符型 | 调试串口波特率 | 1 | 911C | 37148
4380 | 字符型 | 调试串口校验位 | 1 | 911D | 37149
4381 | 投退型 | 串口硬加密使能 | 1 | 911E | 37150
4382 | 投退型 | 网口硬加密使能 | 1 | 911F | 37151
4383 | 字符型 | 报文监视通道选择 | 1 | 9120 | 37152
4384 | 字符型 | 备用 | 1 | 9121 | 37153
4385 | 字符型 | 备用 | 1 | 9122 | 37154
4386 | 字符型 | 备用 | 1 | 9123 | 37155
4387 | 字符型 | 备用 | 1 | 9124 | 37156
4388 | 字符型 | 备用 | 1 | 9125 | 37157
4389 | 字符型 | 备用 | 1 | 9126 | 37158
4390 | 字符型 | 备用 | 1 | 9127 | 37159
4391 | 字符型 | 备用 | 1 | 9128 | 37160
4392 | 字符型 | 备用 | 1 | 9129 | 37161
4393 | 字符型 | 备用 | 1 | 912A | 37162
4394 | 字符型 | 备用 | 1 | 912B | 37163
4395 | 字符型 | 备用 | 1 | 912C | 37164
4396 | 字符型 | 备用 | 1 | 912D | 37165
4397 | 字符型 | 备用 | 1 | 912E | 37166
4398 | 字符型 | 备用 | 1 | 912F | 37167
4399 | 字符型 | 备用 | 1 | 9130 | 37168
4400 | 字符型 | 备用 | 1 | 9131 | 37169
4401 | 字符型 | 备用 | 1 | 9132 | 37170
4402 | 字符型 | 备用 | 1 | 9133 | 37171
4403 | 字符型 | 备用 | 1 | 9134 | 37172
4404 | 字符型 | 备用 | 1 | 9135 | 37173
4405 | 字符型 | 备用 | 1 | 9136 | 37174
4406 | 字符型 | 备用 | 1 | 9137 | 37175
4407 | 字符型 | 备用 | 1 | 9138 | 37176
4408 | 字符型 | 备用 | 1 | 9139 | 37177
4409 | 字符型 | 备用 | 1 | 913A | 37178
4410 | 字符型 | 备用 | 1 | 913B | 37179
4411 | 字符型 | 备用 | 1 | 913C | 37180
4412 | 字符型 | 备用 | 1 | 913D | 37181
4413 | 字符型 | 备用 | 1 | 913E | 37182
4414 | 字符型 | 备用 | 1 | 913F | 37183
4415 | 字符型 | 备用 | 1 | 9140 | 37184