现在无线的主站服务器IP：10.1.1.1，10.1.1.2 端口号2411

老无线的用主站服务器ip：10.3.1.1，10.3.1.2

无线终端规约104

三遥光纤规约104

主站做客户端 终端做服务端

1，主站要一次值，系数不做设置，系数默认为1

2，终端要短浮点数上送

3，只上送SOE信号给主站

链路地址1，

联通的APN：ahgwgd01.njiot

移动的APN：CMIOTTLPW.AH

电信apn：名称：dlkg.vpdn.ah

APN：public.vpdn

用户名：vpn@dlkg.vpdn.ah

密码：123456

认证：CHAP

101规约 传送原因2个字节 公共地址2个字节 信息体地址2个字节

104规约 传送原因2个字节 公共地址2个字节 信息体地址3个字节

104规约故障事件 遥信2个字节，遥测3个字节

101规约故障事件  遥信2个字节，遥测2个字节