## FTU三遥点表
遥信描述 | 遥信点号 |  | 遥测描述 | 遥测点号 |  | 电度描述 | 电度点号 |  | 遥控描述 | 遥控点号
分位 | 0 | √ | Uab | 0 | √ | 正向有功 | 0 | √ | 电池活化 | 0 | √
合位 | 1 | √ | Ubc | 1 | √ | 正向无功 | 1 | l | 遥控合闸 | 1 | √
开关远方 | 2 | √ | Uca | 2 | √ | 一象限无功 | 2 | l
弹簧未储能 | 3 | √ | U0 | 3 | √ | 四象限无功 | 3 | l
电池活化 | 4 | √ | Ia | 4 | √ | 反向有功 | 4 | √
电池欠压告警 | 5 | √ | Ib | 5 | √ | 反向无功 | 5 | l
交流失电告警 | 6 | √ | Ic | 6 | √ | 二象限无功 | 6 | l
事故总信号 | 7 | √ | I0 | 7 | √ | 三象限无功 | 7 | l
过流I段告警 | 8 | √ | P | 8 | √
过流II段告警 | 9 | √ | Q | 9 | √
过流III段告警 | 10 | √ | Cos | 10 | √
零序过流I段告警 | 11 | √ | 蓄电池电压 | 11 | √
零序过流II段告警 | 12 | √ | 总电压 | 12 | l
小电流接地告警 | 13 | √ | 总电流 | 13 | l
重合闸动作 | 14 | √ | SOC | 14 | l
录波完成 | 15 | √ | 单体电芯最大电压 | 15 | l
遥控硬压板 | 16 | l | 单体电芯最小电压 | 16 | l
控制回路断线 | 17 | l | 最高单体序号 | 17 | l
主站通信异常 | 18 | l | 最低单体序号 | 18 | l
电源模块通信异常 | 19 | l | 单体电芯平均电压 | 19 | l
装置闭锁 | 20 | l | 电芯最高温度 | 20 | l
低气压闭锁 | 21 | l | 电芯最低温度 | 21 | l
开关异常 | 22 | l | SOH | 22 | l
励磁涌流保护 | 23 | l | 备用点1 | 23 | l
充电单体过压 | 24 | l
放电单体欠压 | 25 | l
备用点3 | 26 | l
√必做选项 | l选做选项

## DTU三遥点表
遥信描述 | 遥信点号 |  | 遥测描述 | 遥测点号 |  | 电度描述 | 电度点号 |  | 遥控描述 | 遥控点号
DTU交流失电(调试) | 0 | √ | Ⅰ母线电压Uab | 0 | √ | 线路1_正向有功 | 0 | √ | 电池活化 | 0 | √
DTU电池活化(调试) | 1 | √ | Ⅰ母线电压Ubc | 1 | √ | 线路1_正向无功 | 1 | l | 线路1遥控合闸 | 1 | √
DTU电池欠压(调试) | 2 | √ | 蓄电池电压Ubv | 2 | √ | 线路1_一象限无功 | 2 | l
DTU主站通讯异常(调试) | 3 | l | Ⅱ母线电压Uab | 3 | √ | 线路1_四象限无功 | 3 | l
直流屏失电(调试) | 4 | √ | Ⅱ母线电压Ubc | 4 | √ | 线路1_反向有功 | 4 | √
DTU备用点1/DTU远方总(集中式) | 5 | √ | 总电压 | 5 | l | 线路1_反向无功 | 5 | l
DTU充电单体过压 | 6 | √ | 总电流 | 6 | l | 线路1_二象限无功 | 6 | l
DTU放电单体欠压 | 7 | √ | SOC | 7 | √ | 线路1_三象限无功 | 7 | l
DTU备用点2 | 8 | √ | 单体电芯最大电压 | 8 | √
线路1_开关合位(调试) | 9 | √ | 单体电芯最小电压 | 9 | √
线路1_开关分位(调试) | 10 | √ | 最高单体序号 | 10 | √
线路1_远方(调试) | 11 | √ | 最低单体序号 | 11 | √
线路1_接地刀闸(调试) | 12 | √ | 单体电芯平均电压 | 12 | √
线路1_未储能(调试) | 13 | √ | 电芯最高温度 | 13 | √
线路1_隔离刀闸/手车位置(调试) | 14 | √ | 电芯最低温度 | 14 | l
线路1_事故总(调试) | 15 | √ | SOH | 15 | l
线路1_过流Ⅰ段告警(调试) | 16 | √ | 备用点1 | 16 | l
线路1_过流Ⅱ段告警(调试) | 17 | √ | 备用点2 | 17 | l
线路1_过流Ⅲ段告警(调试) | 18 | √ | 线路1_A相电流 | 18 | l
线路1_零序过流Ⅰ段告警(调试) | 19 | √ | 线路1_B相电流 | 19 | l
线路1_零序过流Ⅱ段告警(调试) | 20 | √ | 线路1_C相电流 | 20 | l
线路1_小电流接地告警(调试) | 21 | √ | 线路1_零序电流 | 21 | l
线路1_重合闸动作(调试) | 22 | √ | 线路1_有功功率P | 22 | l
线路1_通讯异常(调试) | 23 | √ | 线路1_无功功率Q | 23 | l
线路1_录波启动/完成(调试) | 24 | l | 线路1_功率因数COS | 24 | l
线路1_控制回路断线(调试) | 25 | l
线路1_装置告警(调试) | 26 | l
线路1_装置闭锁(调试) | 27 | l
线路1_分布式FA通信异常(调试) | 28 | l
线路1_低气压告警(调试) | 29 | l
线路1_励磁涌流保护(调试) | 30 | l
线路1_备用点1 | 31 | l
线路1_备用点2 | 32 | l
线路1_备用点3 | 33 | l
√必做选项 | l选做选项

## 定值点表
序号 | 定值类型 | 描述 | 系数 | 信息体地址（16进制） | 信息体地址（十进制）
0 | 字符型 | 终端类型 | 1 | 8001 | 32769
1 | 字符型 | 终端操作系统 | 1 | 8002 | 32770
2 | 字符型 | 终端制造商 | 1 | 8003 | 32771
3 | 字符型 | 终端硬件版本 | 1 | 8004 | 32772
4 | 字符型 | 终端软件版本 | 1 | 8005 | 32773
5 | 字符型 | 终端软件版本校验码 | 1 | 8006 | 32774
6 | 字符型 | 终端通信规约类型 | 1 | 8007 | 32775
7 | 字符型 | 终端出厂型号 | 1 | 8008 | 32776
8 | 字符型 | 终端ID号 | 1 | 8009 | 32777
9 | 字符型 | 终端网卡MAC地址 | 1 | 800A | 32778
10 | 数值型 | 备用 | 1 | 800B | 32779
11 | 数值型 | 备用 | 1 | 800C | 32780
12 | 数值型 | 备用 | 1 | 800D | 32781
13 | 数值型 | 备用 | 1 | 800E | 32782
31 | 数值型 | 电流死区 | 1 | 8020 | 32800
32 | 数值型 | 交流电压死区 | 1 | 8021 | 32801
33 | 数值型 | 直流电压死区 | 1 | 8022 | 32802
34 | 数值型 | 功率死区 | 1 | 8023 | 32803
35 | 数值型 | PT一次额定值（kV） | 1 | 8024 | 32804
36 | 数值型 | PT二次额定值（V） | 1 | 8025 | 32805
37 | 数值型 | PT变比（须与一二次额定值匹配） | 1 | 8026 | 32806
38 | 数值型 | 低电压报警 定值（V） | 1 | 8027 | 32807
39 | 数值型 | 低电压报警 时间（s） | 1 | 8028 | 32808
40 | 数值型 | 过电压报警 定值（V） | 1 | 8029 | 32809
41 | 数值型 | 过电压报警 时间（s） | 1 | 802A | 32810
42 | 数值型 | 备用 | 1 | 802B | 32811
43 | 数值型 | 备用 | 1 | 802C | 32812
44 | 数值型 | 备用 | 1 | 802D | 32813
45 | 数值型 | 备用 | 1 | 802E | 32814
46 | 数值型 | 备用 | 1 | 802F | 32815
47 | 数值型 | 开入量采集防抖时间（s） | 1 | 8030 | 32816
48 | 数值型 | 分闸输出脉冲保持时间（s） | 1 | 8031 | 32817
49 | 数值型 | 合闸输出脉冲保持时间（s） | 1 | 8032 | 32818
50 | 数值型 | 蓄电池自动活化周期（天） | 1 | 8033 | 32819
51 | 数值型 | 蓄电池自动活化时刻（时） | 1 | 8034 | 32820
52 | 数值型 | 电流零漂 | 1 | 8035 | 32821
53 | 数值型 | 交流电压零漂 | 1 | 8036 | 32822
54 | 数值型 | 直流电压零漂 | 1 | 8037 | 32823
55 | 数值型 | 功率零漂 | 1 | 8038 | 32824
56 | 数值型 | 备用 | 1 | 8039 | 32825
57 | 数值型 | 备用 | 1 | 803A | 32826
58 | 数值型 | 备用 | 1 | 803B | 32827
59 | 数值型 | 备用 | 1 | 803C | 32828
60 | 数值型 | 备用 | 1 | 803D | 32829
61 | 数值型 | 备用 | 1 | 803E | 32830
62 | 数值型 | 备用 | 1 | 803F | 32831
63 | 数值型 | L01：相CT一次额定值（A） | 1 | 8040 | 32832
64 | 数值型 | L01：相CT二次额定值（A） | 1 | 8041 | 32833
65 | 数值型 | L01：相CT变比（须与一二次额定值匹配） | 1 | 8042 | 32834
66 | 数值型 | L01：零序CT一次额定值（A） | 1 | 8043 | 32835
67 | 数值型 | L01：零序CT二次额定值（A） | 1 | 8044 | 32836
68 | 数值型 | L01：零序CT变比（须与一二次额定值匹配） | 1 | 8045 | 32837
69 | 数值型 | L01：负荷越限报警 定值（A） | 1 | 8046 | 32838
70 | 数值型 | L01：负荷越限报警 时间（s） | 1 | 8047 | 32839
71 | 数值型 | L01：重载报警 定值（A） | 1 | 8048 | 32840
72 | 数值型 | L01：重载报警 时间（s） | 1 | 8049 | 32841
73 | 数值型 | L01：过载报警 定值（A） | 1 | 804A | 32842
74 | 数值型 | L01：过载报警 时间（s） | 1 | 804B | 32843
75 | 投退型 | L01：过流故障启动录波 投退 | 1 | 804C | 32844
76 | 投退型 | L01：线路失压启动录波 投退 | 1 | 804D | 32845
77 | 投退型 | L01：零序电流突变启动录波 投退 | 1 | 804E | 32846
78 | 投退型 | L01：零序电压突变启动录波 投退 | 1 | 804F | 32847
79 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 8050 | 32848
80 | 数值型 | L01：零序电流突变启动录波 定值（A） | 1 | 8051 | 32849
81 | 数值型 | L01：零序电压突变启动录波 定值（V） | 1 | 8052 | 32850
82 | 数值型 | L01：线路失压定值（V） | 1 | 8053 | 32851
83 | 数值型 | L01：功率变比 | 1 | 8054 | 32852
84 | 数值型 | L01：电量变比 | 1 | 8055 | 32853
85 | 投退型 | L01：功率置负（开关极性） | 1 | 8056 | 32854
86 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 8057 | 32855
87 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 8058 | 32856
2111 | 投退型 | L01：过流一段 告警投退 | 1 | 8840 | 34880
2112 | 投退型 | L01：过流一段 出口投退 | 1 | 8841 | 34881
2113 | 数值型 | L01：过流一段 定值（A） | 1 | 8842 | 34882
2114 | 数值型 | L01：过流一段 时间（s） | 1 | 8843 | 34883
2115 | 投退型 | L01：过流二段 告警投退 | 1 | 8844 | 34884
2116 | 投退型 | L01：过流二段 出口投退 | 1 | 8845 | 34885
2117 | 数值型 | L01：过流二段 定值（A） | 1 | 8846 | 34886
2118 | 数值型 | L01：过流二段 时间（s） | 1 | 8847 | 34887
2119 | 投退型 | L01：过流三段 告警投退 | 1 | 8848 | 34888
2120 | 投退型 | L01：过流三段 出口投退 | 1 | 8849 | 34889
2121 | 数值型 | L01：过流三段 定值（A） | 1 | 884A | 34890
2122 | 数值型 | L01：过流三段 时间（s） | 1 | 884B | 34891
2123 | 投退型 | L01：零序过流一段 告警投退 | 1 | 884C | 34892
2124 | 投退型 | L01：零序过流一段 出口投退 | 1 | 884D | 34893
2125 | 数值型 | L01：零序过流一段 定值（A） | 1 | 884E | 34894
2126 | 数值型 | L01：零序过流一段 时间（s） | 1 | 884F | 34895
2127 | 投退型 | L01：零序过流二段 告警投退 | 1 | 8850 | 34896
2128 | 投退型 | L01：零序过流二段 出口投退 | 1 | 8851 | 34897
2129 | 数值型 | L01：零序过流二段 定值（A） | 1 | 8852 | 34898
2130 | 数值型 | L01：零序过流二段 时间（s） | 1 | 8853 | 34899
2131 | 投退型 | L01：小电流接地告警 投退 | 1 | 8854 | 34900
2132 | 数值型 | L01：小电流接地告警 时间（s） | 1 | 8855 | 34901
2133 | 投退型 | L01：事故总判小电流接地告警投退 | 1 | 8856 | 34902
2134 | 投退型 | L01：检合环投退 | 1 | 8857 | 34903
2135 | 数值型 | L01：检同期压差闭锁定值（V） | 1 | 8858 | 34904
2136 | 数值型 | L01：检同期角差闭锁定值（°） | 1 | 8859 | 34905
2137 | 数值型 | L01：同期复归时间（s） | 1 | 885A | 34906
2138 | 投退型 | L01：过流加速保护 投退 | 1 | 885B | 34907
2139 | 数值型 | L01：过流加速保护 定值（A） | 1 | 885C | 34908
2140 | 数值型 | L01：过流加速动作 时间（s） | 1 | 885D | 34909
2141 | 投退型 | L01：零序过流加速 投退 | 1 | 885E | 34910
2142 | 数值型 | L01：零序过流加速 定值（A） | 1 | 885F | 34911
2143 | 数值型 | L01：零序过流加速 时间（s） | 1 | 8860 | 34912
2144 | 投退型 | L01：遮断电流闭锁 投退 | 1 | 8861 | 34913
2145 | 数值型 | L01：遮断电流闭锁 定值（A） | 1 | 8862 | 34914
2146 | 投退型 | L01：过流重合闸 投退 | 1 | 8863 | 34915
2147 | 数值型 | L01：过流重合闸 次数 | 1 | 8864 | 34916
2148 | 数值型 | L01：过流第一次重合时间（s） | 1 | 8865 | 34917
2149 | 数值型 | L01：过流第二次重合时间（s） | 1 | 8866 | 34918
2150 | 数值型 | L01：过流第三次重合时间（s） | 1 | 8867 | 34919
2151 | 投退型 | L01：零流重合闸 投退 | 1 | 8868 | 34920
2152 | 数值型 | L01：零流重合闸 次数 | 1 | 8869 | 34921
2153 | 数值型 | L01：零流第一次重合时间（s） | 1 | 886A | 34922
2154 | 数值型 | L01：零流第二次重合时间（s） | 1 | 886B | 34923
2155 | 数值型 | L01：零流第三次重合时间（s） | 1 | 886C | 34924
2156 | 投退型 | L01：大电流闭锁重合 投退 | 1 | 886D | 34925
2157 | 数值型 | L01：大电流闭锁重合 定值（A） | 1 | 886E | 34926
2158 | 数值型 | L01：重合闸整组复归时间（s） | 1 | 886F | 34927
2159 | 数值型 | L01：重合闸闭锁时间（s） | 1 | 8870 | 34928
2160 | 投退型 | L01：操作电源低电压闭锁 投退 | 1 | 8871 | 34929
2161 | 数值型 | L01：操作电源低电压闭锁 定值（V） | 1 | 8872 | 34930
2162 | 投退型 | L01：低频保护闭锁 投退 | 1 | 8873 | 34931
2163 | 数值型 | L01：低频保护 定值（Hz） | 1 | 8874 | 34932
2164 | 数值型 | L01：励磁涌流二次谐波闭锁 定值（A） | 1 | 8875 | 34933
2165 | 投退型 | L01：励磁涌流二次谐波闭锁 投退 | 1 | 8876 | 34934
2166 | 投退型 | L01：非电量保护功能 投退 | 1 | 8877 | 34935
2167 | 数值型 | L01：低频保护 时间 （s） | 1 | 8878 | 34936
2168 | 数值型 | L01：备用 | 1 | 8879 | 34937
2169 | 数值型 | L01：加速段保护 开放时间（s） | 1 | 887A | 34938
2170 | 投退型 | L01：重合闸检有压 投退 | 1 | 887B | 34939
2171 | 数值型 | L01：重合闸检有压 等待时间（s） | 1 | 887C | 34940
2172 | 数值型 | L01：连续分闸 判别时间（s） | 1 | 887D | 34941
2173 | 数值型 | L01：连续分闸 判别次数 | 1 | 887E | 34942
2174 | 投退型 | L01：零序电压加速 投退 | 1 | 887F | 34943
2175 | 数值型 | L01：零序电压加速 定值（V） | 1 | 8880 | 34944
2176 | 投退型 | L01：小电流接地 跳闸投退 | 1 | 8881 | 34945
2177 | 数值型 | L01：小电流接地 跳闸时间（s） | 1 | 8882 | 34946